	Registru laukas
	Registru reiksme
	Tipas
	

	
	
	
	

	
	Temperatūros esamos reikšmės (5 jutikliai)
	
	

	0-9
	Esama temperatūra
	Float
	R

	10-14
	Statusas (0-bloga reikšmė, 1-gera reikšmė)
	Char
	R

	
	Temperatūros esamos reikšmės (10 jutiklių)
	
	

	0-19
	Esama temperatūra
	Float
	R

	20-29
	Statusas (0-bloga reikšmė, 1-gera reikšmė)
	Char
	R

	
	
	
	

	
	Dujų korektorių duomenys
	
	

	
	1-o korektoriaus duomenys
	
	

	50
	Statusas (0-nenuskaityti, -1-nuskaityti)
	Int16
	R

	51,52
	Koreguotas kiekis
	float
	R

	53,54
	Slėgis
	float
	R

	55,56
	Temperatūra
	float
	R

	57,58
	Koreguotas srautas
	float
	R

	59,60
	Nekoreguotas kiekis
	float
	R

	61,62
	Nekoreguotas srautas
	float
	R

	
	2-o korektoriaus duomenys
	
	

	63
	Statusas (0-nenuskaityti, -1-nuskaityti)
	Int16
	R

	64-75
	Duomenys
	float
	R

	
	3-o korektoriaus duomenys
	
	

	76
	Statusas (0-nenuskaityti, -1-nuskaityti)
	Int16
	R

	77-88
	Duomenys
	float
	R

	
	4-o korektoriaus duomenys
	
	

	89
	Statusas (0-nenuskaityti, -1-nuskaityti)
	Int16
	R

	90-101
	Duomenys
	float
	R

	
	5-o korektoriaus duomenys
	
	

	102
	Statusas (0-nenuskaityti, -1-nuskaityti)
	Int16
	R

	103-114
	Duomenys
	float
	R

	
	
	
	

	115,116
	1-o korektoriaus nuskaitymo laikas
	Int32
	R

	117,118
	2-o korektoriaus nuskaitymo laikas
	Int32
	R

	119,120
	3-o korektoriaus nuskaitymo laikas
	Int32
	R

	121,122
	4-o korektoriaus nuskaitymo laikas
	Int32
	R

	123,124
	5-o korektoriaus nuskaitymo laikas
	Int32
	R

	
	
	
	

	
	Šilumos skaitiklių duomenys
	
	

	
	1-o šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	200
	Statusas (0-nenuskaityti, -1-nuskaityti)
	Char
	R

	201,202
	Energija
	float
	R

	203,204
	Vandens kiekis
	float
	R

	205,206
	Galia
	float
	R

	207,208
	Srautas
	float
	R

	209,210
	Paduodamo temperatūra
	float
	R

	211,212
	Grįžtamo temperatūra
	float
	R

	213,214
	Temperatūrų skirtumas
	float
	R

	215,216
	Darbo laikas
	float
	R

	
	2-o šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	217
	Statusas (0-nenuskaityti, -1-nuskaityti)
	Char
	R

	218-233
	Duomenys
	Float
	R

	
	3-o šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	234
	Statusas (0-nenuskaityti, -1-nuskaityti)
	Char
	R

	235-250
	Duomenys
	Float
	R

	
	4-o šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	251
	Statusas (0-nenuskaityti, -1-nuskaityti)
	Char
	R

	252-267
	Duomenys
	Float
	R

	
	5-o šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	268
	Statusas (0-nenuskaityti, -1-nuskaityti)
	Char
	R

	269-284
	Duomenys
	Float
	R

	
	
	
	

	285,286
	1-o šilumos skaitiklio nuskaitymo laikas
	Int32
	R

	287,288
	2-o šilumos skaitiklio nuskaitymo laikas
	Int32
	R

	289,290
	3-o šilumos skaitiklio nuskaitymo laikas
	Int32
	R

	291,292
	4-o šilumos skaitiklio nuskaitymo laikas
	Int32
	R

	293,294
	5-o šilumos skaitiklio nuskaitymo laikas
	Int32
	R

	
	
	
	

	
	Papildomi šilumos skaitiklių duomenys
	
	

	
	1-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	
	SKS-3 skaitiklio duomenys
	
	

	300-305
	Suminė energija
	Float
	R

	306-317
	Vandens kiekis
	Float
	R

	318-323
	Galia
	Float
	R

	324-333
	Debitas
	Float
	R

	334-337
	Paduodamo temperatūra
	Float
	R

	338-341
	Grįžtamo temperatūra
	Float
	R

	342,343
	Išorės temperatūra
	Float
	R

	344-347
	Slėgis
	Float
	R

	348-353
	Laikas
	Float
	R

	354-359
	Klaidos kodas
	Float
	R

	
	
	
	

	
	SKU-01M skaitiklio duomenys
	
	

	400,401
	Suminė energija E1
	Float
	R

	402,403
	Suminė energija E2
	Float
	R

	404,405
	Vandens kiekis V1
	Float
	R

	406,407
	Vandens kiekis V2
	Float
	R

	408,409
	Prietaiso darbo laikas (A/3600)h
	Float
	R

	410,411
	Suminė energija E
	Float
	R

	412,413
	Vandens kiekis V
	Float
	R

	414,415
	Galia P
	Float
	R

	416,417
	Galia P1
	Float
	R

	418,419
	Galia P2
	Float
	R

	420,421
	Debitas F1
	Float
	R

	422,423
	Debitas F2
	Float
	R

	424,425
	Temperatūrų skirtumas DT1
	Float
	R

	426,427
	Temperatūrų skirtumas DT2
	Float
	R

	428,429
	Temperatūra T1
	Float
	R

	430,431
	Temperatūra T2
	Float
	R

	432,433
	Temperatūra T3
	Float
	R

	434,435
	Slėgis p1
	Float
	R

	436,437
	Slėgis p2
	Float
	R

	
	Ultraheat skaitiklio duomenys
	
	

	500,501
	Duomenys
	Float
	R

	
	Vittera skaitiklio duomenys
	
	

	600,601
	Duomenys
	Float
	R

	
	2-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	
	SKS-3 skaitiklio duomenys
	
	

	700-759
	Duomenys
	Float
	R

	
	SKU-01M skaitiklio duomenys
	
	

	800-837
	Duomenys
	Float
	R

	
	Ultraheat skaitiklio duomenys
	
	

	900-9xx
	Duomenys
	Float
	R

	
	Vittera skaitiklio duomenys
	
	

	1000-10xx
	Duomenys
	Float
	R

	
	3-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	
	SKS-3 skaitiklio duomenys
	
	

	1100-1159
	Duomenys
	
	

	
	SKU-01M skaitiklio duomenys
	
	

	1200-1237
	Duomenys
	
	

	
	Ultraheat skaitiklio duomenys
	
	

	1300-13xx
	Duomenys
	
	

	
	Vittera skaitiklio duomenys
	
	

	1400-14xx
	Duomenys
	
	

	
	4-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	
	SKS-3 skaitiklio duomenys
	
	

	1500-1559
	Duomenys
	
	

	
	SKU-01M skaitiklio duomenys
	
	

	1600-1637
	Duomenys
	
	

	
	Ultraheat skaitiklio duomenys
	
	

	1700-17xx
	Duomenys
	
	

	
	Vittera skaitiklio duomenys
	
	

	1800-18xx
	Duomenys
	
	

	
	5-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	
	SKS-3 skaitiklio duomenys
	
	

	1900-1959
	Duomenys
	
	

	
	SKU-01M skaitiklio duomenys
	
	

	2000-2037
	Duomenys
	
	

	
	Ultraheat skaitiklio duomenys
	
	

	2100-21xx
	Duomenys
	
	

	
	Vittera skaitiklio duomenys
	
	

	2200-22xx
	Duomenys
	
	

	
	
	
	

	
	SKM-01 skaitiklio duomenys
	
	

	
	1-o SKM-01 skaitiklio duomenys
	
	

	2300,2301
	Energija
	Float
	R

	2302,2303
	Galia
	Float
	R

	2304-2315
	Kiekis[6]
	Float
	R

	2316-2327
	Srautas[6]
	Float
	R

	2328-2335
	Temperatūra[4]
	Float
	R

	2336,2337
	Šalto vandens temperatūra
	Float
	R

	2338-2341
	Slėgis[2]
	Float
	R

	2342,2343
	Parametras 1
	Float
	R

	2344,2345
	Parametras 2
	Float
	R

	2346,2347
	Data ir laikas
	Int32
	R

	2348,2349
	Blogas laikas
	Int32
	R

	2350,2351
	Klaidos kodas
	Int32
	R

	2352,2353
	MAX laikas
	Int32
	R

	2354,2355
	MIN laikas
	Int32
	R

	
	2-o SKM-01 skaitiklio duomenys
	
	

	2400-2455
	
	
	R

	
	3-o SKM-01 skaitiklio duomenys
	
	

	2500-2555
	
	
	R

	
	4-o SKM-01 skaitiklio duomenys
	
	

	2600-2655
	
	
	R

	
	5-o SKM-01 skaitiklio duomenys
	
	

	2700-2755
	
	
	R

	
	
	
	

	
	Meterman III skaitiklio duomenys
	
	

	
	1-o skaitiklio duomenys
	
	

	2800-2839
	
	Int32
	R

	
	2-o skaitiklio duomenys
	
	

	2840-2879
	
	Int32
	R

	
	3-o skaitiklio duomenys
	
	

	2880-2919
	
	Int32
	R

	
	4-o skaitiklio duomenys
	
	

	2920-2959
	
	Int32
	R

	
	5-o skaitiklio duomenys
	
	

	2960-2999
	
	Int32
	R

	
	
	
	

	
	FP93 skaitiklio duomenys
	
	

	
	1-o skaitiklio duomenys
	
	

	3000,3001
	Resetuojamas sumatorius1
	Float
	R

	3002,3003
	Resetuojamas sumatorius2
	Float
	R

	3004,3005
	Neresetuojamas sumatorius1
	Float
	R

	3006,3007
	Neresetuojamas sumatorius2
	Float
	R

	3008,3009
	Tūrio srautas
	Float
	R

	3010,3011
	Masės srautas
	Float
	R

	3012,3013
	Energijos srautas
	Float
	R

	3014,3015
	Slėgis
	Float
	R

	3016,3017
	Temperatūra1
	Float
	R

	3018,3019
	Vidutinė temperatūra2
	Float
	R

	
	
	
	

	
	2-o skaitiklio duomenys
	
	

	3020-3039
	
	Float
	R

	
	3-o skaitiklio duomenys
	
	

	3040-3059
	
	Float
	R

	
	4-o skaitiklio duomenys
	
	

	3060-3079
	
	Float
	R

	
	5-o skaitiklio duomenys
	
	

	3080-3099
	
	Float
	R

	
	
	
	

	
	Elektros skaitiklių duomenys
	
	

	
	1-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3100
	Statusas (0-nenuskaityti, -1-nuskaityti)
	Char
	R

	3101,3102
	Aktyvinė energija[0]
	Float
	R

	3103,3104
	Aktyvinė energija[1]
	Float
	R

	3105,3106
	Aktyvinė energija[2]
	Float
	R

	3107,3108
	Aktyvinė energija[3]
	Float
	R

	
	2-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3109-3117
	
	
	R

	
	3-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3118-3126
	
	
	R

	
	4-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3127-3135
	
	
	R

	
	5-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3136-3144
	
	
	R

	
	6-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3145-3153
	
	
	R

	
	7-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3154-3162
	
	
	R

	
	8-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3163-3171
	
	
	R

	
	9-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3172-3180
	
	
	R

	
	10-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3181-3179
	
	
	R

	
	11-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3190-3198
	
	
	R

	
	12-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3199-3207
	
	
	R

	
	13-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3208-3216
	
	
	R

	
	14-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3217-3225
	
	
	R

	
	15-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3226-3234
	
	
	R

	
	16-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3235-3243
	
	
	R

	
	17-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3244-3252
	
	
	R

	
	18-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3253-3261
	
	
	R

	
	19-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3262-3270
	
	
	R

	
	20-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3271-3279
	
	
	R

	
	21-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3280-3288
	
	
	R

	
	22-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3289-3297
	
	
	R

	
	23-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3298-3306
	
	
	R

	
	24-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3307-3315
	
	
	R

	
	25-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3316-3324
	
	
	R

	
	26-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3325-3333
	
	
	R

	
	27-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3334-3342
	
	
	R

	
	28-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3343-3351
	
	
	R

	
	29-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3352-3360
	
	
	R

	
	30-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3361-3369
	
	
	R

	
	31-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3370-3378
	
	
	R

	
	32-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3379-3387
	
	
	R

	
	33-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3388-3396
	
	
	R

	
	34-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3397-3405
	
	
	R

	
	35-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3406-3414
	
	
	R

	
	36-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3415-3423
	
	
	R

	
	37-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3424-3432
	
	
	R

	
	38-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3433-3441
	
	
	R

	
	39-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3442-3450
	
	
	R

	
	40-o elektros skaitiklio bendri duomenys
	
	

	3451-3459
	
	
	R

	
	
	
	

	
	1-o elektros skaitiklio duomenys
	
	

	3500-3507
	WPlus[4]
	Long
	R

	3508-3515
	WMinus[4]
	Long
	R

	3516-3523
	QPlus[4]
	Long
	R

	3524-3531
	QMinus[4]
	Long
	R

	3532-3537
	UL[3]
	Float
	R

	3538-3543
	IL[3]
	Float
	R

	3544-3549
	PL[3]
	Float
	R

	3550-3555
	QL[3]
	Float
	R

	3556,3557
	Frequency
	Float
	R

	3558
	Power Sign
	Int16
	R

	3559
	Status
	Int16
	R

	
	2-o elektros skaitiklio duomenys
	
	

	3560-3619
	
	
	R

	
	3-o elektros skaitiklio duomenys
	
	

	3620-3679
	
	
	R

	
	4-o elektros skaitiklio duomenys
	
	

	3680-3739
	
	
	R

	
	5-o elektros skaitiklio duomenys
	
	

	3740-3799
	
	
	R

	
	6-o elektros skaitiklio duomenys
	
	

	3800-3859
	
	
	R

	
	7-o elektros skaitiklio duomenys
	
	

	3860-3919
	
	
	R

	
	8-o elektros skaitiklio duomenys
	
	

	3920-3979
	
	
	R

	
	
	
	

	4000
	Retransliavimas aktyvus (0 –isjungta, 1 -ijungta)
	Char
	R/W

	4001-4010
	Retransliavimo IP adresai 5x2Int16
	Int16
	RW

	4011-4015
	Retransliavimo portai IN 5xInt16
	Int16
	R/W

	4016-4020
	Retransliavimo portai OUT 5xInt16
	Int16
	R/W

	4021-4025
	Retranslivimo tipas:

0 -  is GPRS i ETHERNET

1 –  is ETHERNET i GPRS
	Char
	R/W

	
	
	
	

	4100-4107
	Diskretinių išėjimų naudojimas. (0- kanalas nenaudojamas, 1 – kanalas naudojamas)
	Char
	R/W

	4108-4115
	Diskretinių išėjimų pakitimo busenos kaupimas (0 – nekaupia, 1 – kaupia)
	Char
	R/W

	4116-4123
	Diskretinių išėjimų atstatymas (0- neatstatomos reiksmes po reset, 1 - atstatomos)
	Char
	R/W

	4124-4131
	Diskretiniu isejimu short timeout (kai naudojamas rezimas kai isejimas yra automatiskai isjungiamas) 100-20000 ms
	Int16
	R/W

	4132-4139
	Diskretiniu isejimu long timeout (kai naudojamas rezimas kai isejimas yra automatiskai isjungiamas) 100-20000 ms
	Int16
	R/W

	4150-4157
	Diskretinių išėjimų busena ( 0- išėjimas išjungtas, 1 –išėjimas įjungtas)
	Char
	R/W

	4158-4165
	Diskretiniu isejimu busena automatiniam isjungimui (short timeout)( 0- išėjimas išjungtas, 1 –išėjimas įjungtas)
	Char
	R/W

	4166-4173
	Diskretiniu isejimu busena automatiniam isjungimui (long timeout)( 0- išėjimas išjungtas, 1 –išėjimas įjungtas)
	Char
	R/W

	
	
	
	

	4200-4207
	Diskretinių įėjimų naudojimas (0- kanalas nenaudojamas, 1 – kanalas naudojamas)
	Char
	R/W

	4208-4215
	Diskretinių įėjimų kanalų paskirtis (0-diskretinis iėjimas, 1-impulsų skaitiklis, 2-avarinis signalas, 3 – laiko apskaita)
	Char
	R/W

	4216-4223
	Diskretinių įėjimų kaupimo tipas (0-kai signalo neyra, 1-kai signalo yra, 2-abiem atvejais)
	Char
	R/W

	4224-4231
	Diskretinių įėjimų avarine busena (0-kai signalo nera, 1- kai signalo yra, 2 – abiem atvejais)
	Char
	R/W

	4232-4239
	Diskretinių įėjimų kaupimas (0 – nekaupia, 1 – kaupia)
	Char
	R/W

	4240-4247
	Diskretinių įėjimų filtravimo laikas ms (0-1000ms)
	Int (16 bitu)
	R/W

	4248-4255
	Diskretinių įėjimų busena (0 – kontaktai neužtrumpinti, 1-kontaktai užtrumpinti)
	Char
	R

	4256-4271
	(2*7 registrai, vienam iejimui 4 baitai) Diskretinių įėjimų impulsų skaičius
	Long int

(32 bitu)
	R/W

	4272-4287
	Diskretiniu iėjimų impulsu skaičiaus perskaičiavimo į fizinę reikšmę koeficientas. 8*float.
	Float
	R/W

	4288-4303
	Perskaičiuota fizinė reikšmė iš impulsų skaičiaus 8*float
	Float
	R

	4304-4311
	Diskretiniu iejimų isijungimo busena. Naudojama tik laiko apskaitai, kokiam lygiui skaiciuoti laika (0 – išjungta, 1 - įjungta). 
	Char
	R/W

	4312-4319
	Laiko apskaitos periodas 100-1000ms
	Int (16 bitu)
	R/W

	
	
	
	

	4400-4407
	Analoginių įėjimų naudojimas (0- kanalas nenaudojamas, 1 – kanalas naudojamas)
	char
	R/W

	4408-4415
	Analoginių įėjimų srovės diapazonas (0 – 0-20mA, 1 – 4-20mA, 2 – 0-5mA)
	char
	R/W

	4416-4423
	Analoginių įėjimų filtravimo laikas (0-10s)
	char
	R/W

	4424-4431
	Analoginių įėjimų filtravimo amplitudė (0-100%)
	char
	R/W

	4432-4439
	Analoginių įėjimų nukrypimų filtravimo trukmė (0-15s)
	
	

	4440-4447
	Analoginių įėjimų įvykių fiksavimo tipas (0-fiksuojama nukrypus nuo leistinos reikšmės, 1-fiksuojama nukrypus ir grįžus į užduotas ribas)
	char
	R/W

	4448-4463
	Analoginių įėjimų perskaiciavimo riba MIN(fizinės reikšmės)
	float
	R/W

	4464-4479
	Analoginių įėjimų perskaičiavimo riba MAX(fizinės reikšmės)
	float
	R/W

	4480-4495
	Analoginių įėjimų užduota riba MIN
	Float 
	R/W

	4496-4511
	Analoginių įėjimų užduota riba MAX
	Float
	R/W

	4512-4527
	Sroves kalibravimo koef A
	Float
	R/W

	4528-4543
	Sroves kalibravimo koef B
	Float
	R/W

	4545
	Analoginių įėjimų kaupimo periodas, kas kiek laiko kaupti irasus (0-1800s)
	Int(16 bitu)


	R/W

	4544
	Analoginių įėjimų kaupimas (0 – nekaupia, 1 – kaupia)
	char
	R/W

	4580-4587
	Analoginių įėjimų AKK kodas
	Int (16 bitų)
	R

	4588-4603
	Analoginių įėjimų srovės reikšmė mA
	float
	R

	4604-4619
	Analoginių įėjimų fizinė reikšmė
	Float
	R

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Automatinis laiko perstumimas
	
	

	4700
	Automatinio laiko perstumimo tipas:

0 – laikas neperstumiamas.

1 – Laikas perstumiamas paskutini kovo ir paskutini spalio sekmadieni.

2 – Laikas perstumiamas 4711-4712 registruose nurodytais mėnesiais.

3 – Laikas prstumiamas 4703-4706 registruose nurodytu laiku
	Char
	R/W

	4701 - 4702
	Laikas kada paskutinį karta buvo perstumtas laikas
	Long int (32 bitai)
	R

	4703 - 4706
	Laikas kada perstumti laika (4 tipas)
	Long int (32 bitai)
	R/W

	4707-4710
	Perstumimo laikas. Kiek sekundžių perstumti. -86400 – 86400.
	Long int (32 bitai)
	R/W

	4711-4712
	Perstumimo mėnuo. (3 tipas)
	Char
	R/W

	
	
	
	

	4720
	Laiko korekcija -30s-+30s 

Nuskaito bendra susumuota laiko korekcija.(balansa)
	Int (16 bitų)
	R/W

	4721
	Laiko korekcijos susumuotos teigiamos reikšmės
	Int (16 bitų)
	R/W

	4722
	Laiko korekcijos susumuotos neigiamos reikšmes
	Int (16 bitų)
	R/W

	
	
	
	

	4770-3784
	GPRS prisijungimui naudojamas username (29 simboliai + 0 gale)
	2xChar
	R/W

	4785-4799
	GPRS prisijungimui naudojamas password (29 simboliai + 0 gale)
	2xChar
	R/W

	4824-4833
	GPRS firewall adresai. 5 IP adresai i kuriuos atsakineti per GPRS 
	Long int (32 bitai)
	R/W

	4834
	GPRS Firewall įjungimas (0- išjungtas, 1 – įjungtas Firewall)
	char
	R/W

	4835
	GPRS prisijungimui naudoti username ir password  -1, arba ne - 0
	Char
	R/W

	4848
	GPRS įjungimo statusas 
	char
	

	4849
	GPRS įjungimo komanda (0 – išjungta, 1 -įjungta)
	char
	

	4850-4851
	GPRS gautas IP adresas
	Long int (32 bitai)
	R

	4852
	Skaicius  po kiek nesekmingu bandymu prisijungti perleisti keitikli (1-20)
	char
	R/W

	4853
	Laikas po kurio bus perleidziamas keitiklis jei per ta laika negautas joks IP paketas sekundemis (600-36000)
	Int 16
	R/W

	4854
	Susijungimo tipas: 0 – jungiasi prie GPRS, 1 – jungiasi prie GSM, 2 – bando jungtis prie GPRS jei nepavyksta tai jungiasi prie GSM, po nustatyto laiko vel bando jungtis prie GPRS.   
	Char 
	R/W

	4855
	Laikas sekundemis kas kiek bandyti jungtis prie GPRS jei nepavyko prisijungti
	Int 16
	R/W

	4856
	GSM signalo lygis  nuskaitymo ijungimas. Jeigu nustatytas 0, tai signalo lygi nuskaitys tik prisijungus prie tinklo, jei 1 tai GSM laukimo rezime signalo lygis bus nuskaitomas periodiskai.


	Char
	R/W

	4857-4858
	GSM signalo lygis 


	Float
	R

	4860
	GPRS status : 0- GPRS nesusijungta, 1 – jungiasi prie GPRS , 2 – prisijungta prie GPRS, 5 – GSM neprisijungta, 6 – laukia GSM susijungimu, 7 – GSM susijungta duomenu perdavimui.
	char
	R

	4861-4862
	GPRS paskutinio prisijungimo prie tinklo laikas
	Long int
	R

	4863-4864
	GPRS paskutinio atsijungimo nuo tinklo laikas
	Long int
	R

	4865
	GPRS susijungimo skaicius(atidarytu portu per GPRS)
	char
	R

	4866-4875
	GPRS susijungimo portai
	Int (16 bitu)
	R

	4876-4895
	GPRS susijungimo IP adresai
	Long int (32 bitai)
	R

	
	
	
	

	
	
	
	

	4900-4901
	Laiko reiksme long formatu
	Long int(32 bitu)
	R/W

	4910-4917
	Kaupiamu irasu kiekis

4910 –Analoginių įėjimų įrašų kiekis

4911 – Diskretinių įėjimų/išėjimų įrašų kiekis

4912 – Šilumos skaitiklių parametrų įrašų kiekis

4913 – Dujų skaitiklių parametrų įrašų kiekis

4914 – Avarijų įrašų kiekis

4915 – Diskretinių įėjimų impulsų įrašų kiekis

4916 – Vandens skaitikliu irasu kiekis

4917 – Elektros skaitiklių įrašų kiekis
	Int (16 bitu)
	R/W

	4920
	Šilumos skaitiklių parametrų įrašymo periodas min (1-600 min)
	Int (16 bitų)
	R/W

	4921
	Dujų skaitiklių parametrų įrašymo periodas min (1-600 min)
	Int(16 bitų)
	R/W

	4922
	Diskretinių įėjimų impulsų skaičiaus įrašymo periodas
	Int (16 bitų)
	R/W

	4923
	Vandens skaitiklių parametrų kaupimo periodas (1-600min)
	Int (16 bitų)
	R/W

	4924
	Elektros skaitiklių parametrų kaupimo periodas(1-600min)
	Int(16 bitų)
	R/W

	4930
	Procesoriaus RTT taimerio kalibravimo konstanta ms (1-2000ms)
	Int (16 bitų)
	R/W

	
	
	
	

	4940-4947
	Kaupimo uzlaikymas sekundemis nuo nurodyto laiko (0-600 s)

4940 –nera

4941 – nera

4942 – Šilumos skaitiklių kaupimo uzlaikymas 

4943 – Dujų skaitiklių  kaupimo uzlaikymas

4944 – nera

4945 – Diskretinių įėjimų impulsų  kaupimo uzlaikymas

4946 – Vandens skaitikliu kaupimo uzlaikymas 

4947 – Elektros skaitiklių  kaupimo uzlaikymas
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4950
	Perprogramavimo paleidimas (1)
	char
	R/W

	4951
	Perprogramavimo statusas (0/1/2)
	char
	R

	4952
	Programos CRC 
	int
	R/W

	4953-4954
	Programos ilgis baitais
	Long int(32 bitu)
	R/W

	4960
	Soft Reset (1)
	char
	W

	4961-4962
	Reset laikas
	Long int
	R/W

	4963
	Reset tipas del ko persikrove:

1. Negautas IP paketas nustatyta laika

2. GPRS task neveikia

3. Atminties persipildymas

4. Perprogramavimas

5. Modbus reset

6. Nepavyko prisijungti prie GPRS n kartu

7. Reset del isorinio mygtuko paspaudimo

8. Watchdog reset

9. Low power reset

10. Power on reset


	char
	R

	4970
	Laikinas kaupimu išjungimas. Irasyt 1 kad uzdraust. 
	char
	R/W

	4980
	Atmintines tipas:

0x09 – 8Mbit

0x0B – 16 Mbit
	char
	R

	4981
	Ikrautos programos atmintines tipas:

0x09 – 8Mbit

0x0B – 16 Mbit
	Int16
	R

	
	Ethernet nustatymai
	
	

	5050-5052
	MAC adresas
	Int16
	R/W

	5053-5054
	IP adresas
	Int16
	R/W

	5055-5056
	GW adresas
	Int16
	R/W

	5057-5058
	Potinklio kaukė
	Int16
	R/W

	5059
	PING aktyvavimas (0-ping užklausos nesiunčiamos, 1 – siunčiamas ping nurodytu adresu )
	
	

	5060-5061
	PING IP adresas
	Int16
	R/W

	5062
	PING timeout (laikas kas kiek siust ping pranesima) 1-3600s default 60s
	Int16
	R/W

	5063-5072
	ETH firewall adresai. 5 IP adresai i kuriuos atsakineti per ETHERNET 
	Long int (32 bitai)
	R/W

	5073
	ETH Firewall įjungimas (0- išjungtas, 1 – įjungtas Firewall)
	char
	R/W

	
	
	
	

	
	TCP serverio nustatymai
	
	

	5100
	Statusas (0-nedirba, 1-dirba)
	Char
	R

	5101
	Būsena (0-išjungtas, 1-įjungtas)
	Char
	R/W

	5102
	Socket’o gyvavimo laikas (1…65535s)
	Int16
	R/W

	5103-5108
	Portas (0…10000)
	Int16
	R/W

	5109-5114
	COM klientas (0…3)
	Char
	R/W

	
	
	
	

	
	COM serverių nustatymai
	
	

	5120
	Statusas (0-nedirba, 1-dirba)
	Char
	R

	5121
	UART (0…7)
	Char
	R/W


	5122
	Laikas (10…65535s) 
	Int16
	R/W

	5123-5128
	COM klientas [FLASH] (0-nėra, 1-COM1, 2-COM2, 3-COM3, 4-COM4, 5-COM5, 6-COM6)
	Char
	R/W

	5129-5134
	COM klientas [RAM] (0-nėra, 1-COM1, 2-COM2, 3-COM3, 4-COM4, 5-COM5, 6-COM6)
	Char
	R/W

	5135
	Režimas po įjungimo (0-Modbus RTU, 1-skaidrus)
	Char
	R/W

	5136
	Režimo keitimas (0...6-skaidrus, >6-Modbus RTU)
	Char
	R/W

	5137
	Esamas režimas (0-Modbus RTU, 1-skaidrus)
	Char
	R

	
	
	
	

	
	COM klientų nustatymai
	
	

	5150-5155
	Statusas (0-nedirba, 1-dirba)
	Char
	R

	5156-5161
	Būsena (0-išjungtas, 1-įjungtas)
	Char
	R/W

	5162-5167
	UART (0…7)
	Char
	R/W

	5168-5173
	Steko gylis (1…10)
	Char
	R/W

	5174-5179
	Atsakymo laukimo laikas (1…65000ms)
	Int16
	R/W

	5180-5185
	Kartojimų skaičius (1...20)
	Char
	R/W

	
	
	
	

	
	UART nustatymai
	
	

	5200-5207
	Greitis (300…38400bod)
	Int16
	R/W

	5208-5215
	Bitų skaičius (5…8)
	Char
	R/W

	5216-5223
	Paritetas (0-lyginis, 1-nelyginis, 2-nulis, 3-vienetas,

4-nėra
	Char
	R/W

	5224-5231
	Stop bitų skaičius (0-1;1-1,5;2-2)
	Char
	R/W

	5232-5239
	Paketizavimo požymis (0-laikas, 1-baito reikšmė,

2-baitų skaičius)
	Char
	R/W

	5240-5247
	Paketizavimo laikas (1…10000ms)
	Int16
	R/W

	5248-5255
	Paketizavimo baitas
	Char
	R/W

	5256-5263
	Paketizavimo baitų kiekis (1…65535)
	Int16
	R/W

	5264-5271
	Režimas (0-pilnas dupleksas, 1-pusiau dupleksas)
	Char
	R/W

	5272-5279
	Draiveris (0-OFF, 1-ON, 2-TX_OFF, 3-TX_ON)
	Char
	R/W

	
	
	
	

	
	TCP Modbus serverio nustatymai
	
	

	5300
	Statusas (0-nedirba, 1-dirba)
	Char
	R

	5301
	Būsena (0-išjungtas, 1-įjungtas)
	Char
	R/W

	5302
	Socket’o gyvavimo laikas (1…65535s)
	Int16
	R/W

	5303
	Režimas (0-Tik 502 portas pagal adresų lenteles:

ADDR = (MINADDR1...MAXADDR1)-502<-> SERMBCLIENT1,

ADDR = (MINADDR2...MAXADDR2)-502<->

SERMBCLIENT2,

1-502 portas vidinis, PORT1<->SERMBCLIENT1,

PORT2<->SERMBCLIENT2)
	Char
	R/W

	5304
	TCP portas PORT1
	Int16
	R/W

	5305
	TCP portas PORT2
	Int16
	R/W

	5306
	Min adresas MINADDR1
	Char
	R/W

	5307
	Min adresas MINADDR2
	Char
	R/W

	5308
	Max adresas MAXADDR1
	Char
	R/W

	5309
	Max adresas MAXADDR2
	Char
	R/W

	5310
	TCP Modbus serverio portas
	Int16
	R/W

	
	
	
	

	
	Serial Modbus serverių nustatymai
	
	

	5350,5351
	Statusas (0-nedirba, 1-dirba)
	Char
	R

	5352,5353
	Būsena (0-išjungtas, 1-įjungtas)
	Char
	R/W

	5354,5355
	UART (0…7)
	Char
	R/W

	5356,5357
	Adresas
	Char
	R/W

	
	
	
	

	
	Serial Modbus klientų nustatymai
	
	

	5400,5401
	Statusas (0-nedirba, 1-dirba)
	Char
	R

	5402,5403
	Būsena (0-išjungtas, 1-įjungtas)
	Char
	R/W

	5404,5405
	UART (0…7)
	Char
	R/W

	5406,5407
	Steko gylis (1…10)
	Char
	R/W

	5408,5409
	Atsakymo laukimo laikas (1…30000ms)
	Int16
	R/W

	
	
	
	

	
	Temperatūros matavimo nustatymai
	
	

	5450
	Statusas (0-nedirba, 1-dirba)
	Char
	R

	5451
	Būsena (0-išjungtas, 1-įjungtas)
	Char
	R/W

	5452
	Serial Modbus klientas (0,1)
	Char
	R/W

	
	
	
	

	
	(5 jutikliai)
	
	

	5453
	Jutiklių skaičius (1…5)
	Char
	R/W

	5454-5458
	Jutiklio adresas (1…247)
	Char
	R/W

	5459
	Nuskaitymo periodas (2..3600s)
	Int16
	R/W

	
	(10 jutiklių)
	
	

	5453
	Jutiklių skaičius (1…10)
	Char
	R/W

	5454-5463
	Jutiklio adresas (1…247)
	Char
	R/W

	5464
	Nuskaitymo periodas (2..3600s)
	Int16
	R/W

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Korektorių nustatymai
	
	

	5500-5504
	Statusas (0-nedirba, 1-dirba)
	Char
	R

	5505-5509
	Būsena (0-išjungtas, 1-įjungtas)
	Char
	R/W

	5510-5514
	Tipas: 0-UNIGAS, 1-ROOTS PTZ, 2-TC90, 3-DK-3, 4-PulseAdapter, 5-DK-6/DKK-64
	Char
	R/W

	5515-5519
	COM klientas (0…5)
	Char
	R/W

	5520-5524
	Adresas (0…255)
	Char
	R/W

	5525-5534
	Daugiklis1 (0,0…100000,0)
	float
	R/W

	5535-5544
	Daugiklis2 (0,0…100000,0)
	float
	R/W

	5545-5549
	Skaitymo periodas (1..60min)
	Int16
	R/W

	
	
	
	

	
	Šilumos skaitiklių nustatymai
	
	

	5600-5604
	Tipas: 0-Nenaudojamas, 1-SKS-3, 2-SKM-01, 

3-SKU-01M, 4-SKU-01S, 5-SKU-1, 6-Infocal 5,

7-Meterman III, 8-Meterman 66 CDE, 9-Ultraheat, 10-Vittera, 11-Masstrol, 12-AEW Adapter,

13-FP93, 14-PulseAdapter, 15-MulticalII, 

16-MBusMeter, 17-RMG Flow Computer, 18-enConvert,19-ELKORA B-34, 20-SKU-01, 21-MULTICAL 601, 22-SUPERtrol II
	Char
	R/W

	5605-5609
	Adresas (0…65535)
	Int16
	R/W

	5610-5614
	COM klientas (0…5)
	Char
	R/W

	5615-5619
	Skaitymo periodas (1..720min)
	Int16
	R/W

	5620-5624
	Skaityme režimas (0-užduotu periodu,

1-užduotu laiku)
	Char
	R/W

	5625-5630
	Skaitymo laikas (VB-valanda, JB-minutė)
	Int16
	R/W

	5631-5638
	SKS-3 indeksų lentelė
	Char
	R/W

	5639-5646
	Vittera indeksų lentelė
	Char
	R/W

	5647-5654
	Ultraheat indeksų lentelė
	Char
	R/W


	5655-5662
	SKU-01M indeksų lentelė
	Char
	R/W

	5663-5670
	SKM-01 indeksų lentelė
	Char
	R/W

	5671-5678
	Meterman III indeksų lentelė
	Char
	R/W

	5679-5686
	FP93 indeksų lentelė
	Char
	R/W

	5687-5694
	MBusMeter indeksų lentelė
	Char
	R/W

	5695-5699
	
	Int16
	R

	5700-5704
	Statusas (0-nedirba, 1-dirba)
	Char
	R

	5705-5709
	Būsena (0-išjungtas, 1-įjungtas)
	Char
	R

	5710-5714
	Skaitiklių skaičius
	Char
	R

	5715-5739
	Skaitiklių indeksai
	Char
	R

	
	
	
	

	5740-5747
	enConvert indeksų lentelė
	Char
	R/W

	5748-5755
	Elkora B-34 indeksų lentelė
	Char
	R/W

	5756-5763
	MULTICAL 601 indeksų lentelė
	Char
	R/W

	5764-5771
	SUPERtrol II indeksų lentelė
	Char
	R/W

	
	
	
	

	
	Šilumos skaitikliu daugikliai
	
	

	5800-5809
	Energijos daugiklis [5]
	Float
	R/W

	5810-5819
	Kiekio daugiklis [5]
	Float
	R/W

	5820-5829
	Galios daugiklis [5]
	Float
	R/W

	5830-5839
	Srauto daugiklis [5]
	Float
	R/W

	5840-5849
	Paduodamo temperatūros daugiklis [5]
	Float
	R/W

	5850-5859
	Grąžtamo temperatūros daugiklis [5]
	Float
	R/W

	5860-5869
	Temperatūrų skirtumo daugiklis [5]
	Float
	R/W

	5870-5879
	Darbo laiko daugiklis [5]
	Float
	R/W

	
	Kai kurie skaitikliai temperatūrą atiduoda kaip sveiką skaičių pvz. 2750, tada temperatūros daugiklis turi būti 0,01 kad gautume 27,5
	
	

	5880-5884
	M-Bus skaitiklio vėlinimo laikas (1…60)sek.
	Char
	R/W

	
	
	
	

	6000
	RAM akaitymo adresas
	Long int
	R/W

	6002-6099
	RAM skaitymas/rašymas nuo RAM skaitymo adreso
	Char
	R/W

	6100
	Išorinės atmintinės skaitymo adresas
	Long int
	R/W

	6102-6199
	Išorinės atmintinės skaitymas/rašymas nuo išorinės atmintinės skaitymo adreso
	Char
	R

	
	
	
	

	
	Masstrol šilumos skaitiklių duomenys
	
	

	
	1-o Masstrol šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	6200
	Statusas (0-nenuskaityti, -1-nuskaityti)
	Char
	R

	6201,6202
	Energija
	float
	R

	6203,6204
	Vandens kiekis
	float
	R

	6205,6206
	Galia
	float
	R

	6207,6208
	Srautas
	float
	R

	6209,6210
	Paduodamo temperatūra
	float
	R

	6211,6212
	Grįžtamo temperatūra
	float
	R

	6213,6214
	Temperatūrų skirtumas
	float
	R

	6215,6216
	Darbo laikas
	float
	R

	6217,6218
	Šilumos sumatorius
	Int32
	R

	6219,6220
	Sumatorius
	Int32
	R

	6221,6222
	Nuskaitymo laikas
	Int32
	R

	
	2-o Masstrol šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	6223
	Statusas (0-nenuskaityti, -1-nuskaityti)
	Char
	R

	6224,6225
	Energija
	float
	R

	6226,6227
	Vandens kiekis
	float
	R

	6228,6229
	Galia
	float
	R

	6230,6231
	Srautas
	float
	R

	6232,6233
	Paduodamo temperatūra
	float
	R

	6234,6235
	Grįžtamo temperatūra
	float
	R

	6236,6237
	Temperatūrų skirtumas
	float
	R

	6238,6239
	Darbo laikas
	float
	R

	6240,6241
	Šilumos sumatorius
	Int32
	R

	6242,6243
	Sumatorius
	Int32
	R

	6244,6245
	Nuskaitymo laikas
	Int32
	R

	6246,6247
	
	Int16
	R

	
	1 – o šilumos skaitiklio sumatorių duomenys
	
	

	6250,6251
	Šilumos sumatorius
	Int32
	R

	6252,6253
	Sumatorius
	Int32
	R

	
	2 – o šilumos skaitiklio sumatorių duomenys
	
	

	6254,6255
	Šilumos sumatorius
	Int32
	R

	6256,6257
	Sumatorius
	Int32
	R

	
	3 – o šilumos skaitiklio sumatorių duomenys
	
	

	6258,6259
	Šilumos sumatorius
	Int32
	R

	6260,6261
	Sumatorius
	Int32
	R

	
	4 – o šilumos skaitiklio sumatorių duomenys
	
	

	6262,6263
	Šilumos sumatorius
	Int32
	R

	6264,6265
	Sumatorius
	Int32
	R

	
	5 – o šilumos skaitiklio sumatorių duomenys
	
	

	6266,6267
	Šilumos sumatorius
	Int32
	R

	6268,6269
	Sumatorius
	Int32
	R

	
	6– o šilumos skaitiklio sumatorių duomenys
	
	

	6270,6271
	Šilumos sumatorius
	Int32
	R

	6272,6273
	Sumatorius
	Int32
	R

	
	7– o šilumos skaitiklio sumatorių duomenys
	
	

	6274,6275
	Šilumos sumatorius
	Int32
	R

	6276,6277
	Sumatorius
	Int32
	R


	
	8– o šilumos skaitiklio sumatorių duomenys
	
	

	6278,6279
	Šilumos sumatorius
	Int32
	R

	6280,6281
	Sumatorius
	Int32
	R

	
	9– o šilumos skaitiklio sumatorių duomenys
	
	

	6282,6283
	Šilumos sumatorius
	Int32
	R

	6284,6285
	Sumatorius
	Int32
	R

	
	10– o šilumos skaitiklio sumatorių duomenys
	
	

	6286,6287
	Šilumos sumatorius
	Int32
	R

	6288,6289
	Sumatorius
	Int32
	R

	
	
	
	

	
	Šilumos skaitiklių duomenys
	
	

	
	6-o šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	6300
	Statusas (0-nenuskaityti, -1-nuskaityti)
	Char
	R

	6301, 6302
	Energija
	Float
	R

	6303, 6304
	Vandens kiekis
	Float
	R

	6305, 6306
	Galia
	Float
	R

	6307, 6308
	Srautas
	Float
	R

	6309, 6310
	Paduodamo temperatūra
	Float
	R

	6311, 6312
	Grįžtamo temperatūra
	Float
	R

	6313, 6314
	Temperatūrų skirtumas
	Float
	R

	6315, 6316
	Darbo laikas
	Float
	R

	
	7-o šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	6317
	Statusas (0-nenuskaityti, -1-nuskaityti)
	Char
	R

	6318-6333
	Duomenys
	Float
	R

	
	8-o šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	6334
	Statusas (0-nenuskaityti, -1-nuskaityti)
	Char
	R

	6335-6350
	Duomenys
	Float
	R

	
	9-o šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	6351
	Statusas (0-nenuskaityti, -1-nuskaityti)
	Char
	R

	6352-6367
	Duomenys
	Float
	R

	
	10-o šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	6368
	Statusas (0-nenuskaityti, -1-nuskaityti)
	Char
	R

	6369-6384
	Duomenys
	Float
	R

	
	
	
	

	6390, 6391
	6-o šilumos skaitiklio nuskaitymo laikas
	Int32
	R

	6392, 6393
	7-o šilumos skaitiklio nuskaitymo laikas
	Int32
	R

	6394, 6395
	8-o šilumos skaitiklio nuskaitymo laikas
	Int32
	R

	6396, 6397
	9-o šilumos skaitiklio nuskaitymo laikas
	Int32
	R

	6398, 6399
	10-o šilumos skaitiklio nuskaitymo laikas
	Int32
	R

	
	
	
	

	
	Šilumos skaitiklių adresai
	
	

	6400-6401
	1-ojo šilumos skaitiklio adresas
	Int32
	R/W

	6402-6403
	2-ojo šilumos skaitiklio adresas
	Int32
	R/W

	6404-6405
	3-ojo šilumos skaitiklio adresas
	Int32
	R/W

	6406-6407
	4-ojo šilumos skaitiklio adresas
	Int32
	R/W

	6408-6409
	5-ojo šilumos skaitiklio adresas
	Int32
	R/W

	6410-6411
	6-ojo šilumos skaitiklio adresas
	Int32
	R/W

	6412-6413
	7-ojo šilumos skaitiklio adresas
	Int32
	R/W

	6414-6415
	8-ojo šilumos skaitiklio adresas
	Int32
	R/W

	6416-6417
	9-ojo šilumos skaitiklio adresas
	Int32
	R/W

	6418-6419
	10-ojo šilumos skaitiklio adresas
	Int32
	R/W

	
	
	
	

	
	Elektros skaitiklių nustatymai
	
	

	6500
	Statusas (0-nedirba, 1-dirba)
	Char
	R

	6501
	Būsena (0-išjungtas, 1-įjungtas)
	Char
	R/W

	6502
	Tipas: 0- ELGAMA LZQM/LZKM + CLUPC 1.5
	Char
	R/W

	6503
	COM klientas (0…5)
	Char
	R/W

	6504
	Skaitiklių skaičius (1…8)
	Char
	R/W

	6505-6520
	Adresas (0…0xffffffff)
	Int32
	R/W

	6521
	Skaitymo periodas (1..60min)
	Int16
	R/W

	6522-6529
	Indeksas (0…39)
	Char
	R/W

	
	
	
	

	
	enConvert šilumos skaitiklių duomenys
	
	

	
	1 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	6550,6551
	1-os sistemos energija [MWh]
	Float
	R

	6552,6553
	2-ojo kanalo vandens tūris[m³]
	Float
	R

	6554,6555
	1-os sistemos galia [kW]
	Float
	R

	6556,6557
	2-ojo kanalo srautas [m³/h]
	Float
	R

	6558,6559
	1-ojo kanalo vandens temperatūra [°C]
	Float
	R

	6560,6561
	2-ojo kanalo vandens temperatūra [°C]
	Float
	R


	6562,6563
	1-os sistemos darbo laikas
	Float
	R

	6564,6565
	2-os sistemos darbo laikas
	Float
	R

	6566,6567
	Bendras darbo laikas [h]
	Float
	R

	6568,6569
	Skaitiklio serijos numeris
	Int32
	R

	6570,6571
	Kalendorius-laikrodis
	Int32
	R

	6572
	Skaitiklio tipas
	Int16
	R

	6573
	Bendros klaidos kodas
	Int16
	R

	6574
	Srauto matavimo klaidos kodas
	Int16
	R

	6575
	Temperatūros matavimo klaidos kodas
	Int16
	R

	6576
	Būsena (0-duomenys nenuskaityti, 2,3-nuskaityti)
	Int16
	R

	6577
	Nuskaitymų skaičius
	Int16
	R

	6578
	Max nuskaitymų skaičius
	Int16
	R

	
	2 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	6579-6596
	
	Float
	R

	6597-6600
	
	Int32
	R

	6601-6607
	
	Int16
	R

	
	3 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	6608-6625
	
	Float
	R

	6626-6629
	
	Int32
	R

	6630-6636
	
	Int16
	R

	
	4 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	6637-6654
	
	Float
	R

	6655-6658
	
	Int32
	R

	6659-6665
	
	Int16
	R

	
	5 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	6666-6683
	
	Float
	R

	6684-6687
	
	Int32
	R

	6688-6694
	
	Int16
	R

	
	
	
	

	
	Elkora B-34 šilumos skaitiklių duomenys
	
	

	
	1 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	6700,6701
	Esamas parametras Q1
	Float
	R

	6702,6703
	Esamas parametras Q2
	Float
	R

	6704,6705
	Esamas parametras t1
	Float
	R

	6706,6707
	Esamas parametras t2
	Float
	R

	6708,6709
	Esamas parametras tc
	Float
	R

	6710,6711
	Esamas parametras p1
	Float
	R

	6712,6713
	Esamas parametras p2
	Float
	R

	6714,6715
	Esamas parametras P
	Float
	R

	6716,6717
	Esamas parametras Ph
	Float
	R

	6718,6719
	Mėnesinė suma V1
	Float
	R

	6720,6721
	Mėnesinė suma V2
	Float
	R

	6722,6723
	Mėnesinė suma W
	Float
	R

	6724,6725
	Mėnesinė suma Wh
	Float
	R

	6726,6727
	Integralinis parametras V1
	Float
	R

	6728,6729
	Integralinis parametras V2
	Float
	R

	6730,6731
	Integralinis parametras dV
	Float
	R

	6732,6733
	Integralinis parametras Wh
	Float
	R

	6734,6735
	Integralinis parametras Ww
	Float
	R

	6736,6737
	Integralinis parametras W
	Float
	R

	6738,6739
	Skaitiklio darbo laikas [h]
	Float
	R

	6740
	Esamos klaidos
	Int16
	R

	6741
	Nedarbo laikas praeitą mėnesį [min]
	Int16
	R

	6742
	Praeito mėnesio klaidos
	Int16
	R

	6743
	Skaitiklio darbo laikas [min]
	Int16
	R

	6744
	Skaitiklio darbo laikas [sec]
	Int16
	R

	6745
	Skaitiklio tipas
	Char
	R

	6746
	Matavimo vienetai
	Char
	R

	6747
	Q daugiklio kodas
	Char
	R

	6748
	t daugiklio kodas
	Char
	R

	6749
	p daugiklio kodas
	Char
	R

	6750
	P daugiklio kodas
	Char
	R

	6751
	V daugiklio kodas
	Char
	R

	6752
	W daugiklio kodas
	Char
	R

	
	2 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	6753-6805
	
	
	

	
	3 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	6806-6858
	
	
	

	
	4 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	6859-6911
	
	
	

	
	5 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	6912-6964
	
	
	

	
	
	
	

	
	Vandens skaitiklių duomenys
	
	

	
	1-o vandens skaitiklio duomenys
	
	

	7000
	Statusas (0-nenuskaityti, -1-nuskaityti)
	Char
	R

	7001,7002
	Vandens kiekis
	Float
	R

	7003,7004
	Vandens parametras
	Float
	R

	
	2-o vandens skaitiklio duomenys
	
	

	7005
	Statusas (0-nenuskaityti, -1-nuskaityti)
	Char
	R

	7006,7007
	Vandens kiekis
	Float
	R

	7008,7009
	Vandens parametras
	Float
	R

	
	…
	
	

	
	200-o vandens skaitiklio duomenys
	
	

	7995
	Statusas (0-nenuskaityti, -1-nuskaityti)
	Char
	R

	7996,7997
	Vandens kiekis
	Float
	R

	7998,7999
	Vandens parametras
	Float
	R

	
	
	
	

	
	Vandens skaitikliu nustatymai
	
	

	8000,8001
	Statusas (0-nedirba, 1-dirba)
	Char
	R

	8002,8003
	Būsena (0-išjungtas, 1-įjungtas)
	Char
	R/W

	8004,8005
	Tipas: 0-AEW ADAPTER
	Char
	R/W

	8006,8007
	COM klientas (0…5)
	Char
	R/W

	8008,8009
	Skaitiklių skaičius
	Char
	R/W

	8010-8209
	1-o kanalo duomenų indeksas
	Char
	R/W

	8210-8409
	2-o kanalo duomenų indeksas
	Char
	R/W

	
	1-o kanalo adresai
	
	

	8410-8417
	1-o vandens skaitiklio adresas
	Char
	R/W

	
	...
	
	

	10002-10009
	200-o vandens skaitiklio adresas
	Char
	R/W

	
	2-o kanalo adresai
	
	

	10010-10017
	1-o vandens skaitiklio adresas
	Char
	R/W

	
	...
	
	

	11602-11609
	200-o vandens skaitiklio adresas
	Char
	R/W

	11610,11611
	Skaitymo periodas (1..60min)
	Int16
	R/W

	
	
	
	

	11612,11613
	1-Pradeti skaitiklių paiešką
	Char
	R/W

	11614,11615
	Skaitiklių paieškos statusas: 0-Neaktyvus,

1-Bandymas, 2-Aktyvus, 3-Baigta, 4-Klaida
	Char
	R

	11616,11617
	Rastų skaitiklių skaičius (0...200)
	Char
	R

	
	
	
	

	
	Keitiklio varža-kodas duomenys
	
	

	12000
	Varžos statusas (0-nenuskaityta, -1-nuskaityta)
	Char
	R

	12001,12002
	Varža [Ω]
	Float
	R

	
	Keitiklio varža-kodas nustatymai
	
	

	12003
	Statusas (0-nedirba, 1-dirba)
	Char
	R

	12004
	Būsena (0-išjungtas, 1-įjungtas)
	Char
	R/W

	12005
	UART (0…7)
	Char
	R/W

	12006
	Laukti atsakymo (1…10000)ms
	Int16
	R/W

	12007
	Nuskaitymo periodas (1…600)sek.
	Int16
	R/W

	
	
	
	

	
	1-ojo kanalo pirminiai adresai
	
	

	12100
	1-o vandens skaitiklio pirminis adresas
	Char
	R/W

	
	…
	
	

	12299
	200-o vandens skaitiklio pirminis adresas
	Char
	R/W

	
	2ojo kanalo pirminiai adresai
	
	

	12300
	1-o vandens skaitiklio pirminis adresas
	Char
	R/W

	
	…
	
	

	12499
	200-o vandens skaitiklio pirminis adresas
	Char
	R/W

	
	
	
	

	
	
	
	

	13100
	Ivykiu perdavimo per GPRS atitinkamo kanalo ijungimas (yra galimybe nurodyti keleta kanalu, siuo atveju yra 1) 0 – isjungta, 1 - ijungta
	Char
	R/W

	13101
	GPRS kanalo prisijungimo portas. (kokiu portu jungtis)
	Int16
	R/W

	13102-13103
	GPRS kanalo prisijungimo ip adresas. (kokiu adresu jungtis)
	Int16x2
	R/W

	13104
	GPRS kanalo port tipas.(galimybe nurodyti kelis protokolu tipus)  1 – MODBUS protokolas
	
	

	13105
	Kelis kartus bandyti susijungti 
	Char 
	R/W

	13106
	Pauze tarp bandymu susijungti 5-30000s.
	Int16
	R/W

	13107
	Pauzės trukmė, kuri vykdoma jei per užduota bandymų kieki nepavyko prisijungti 60-65000s
	Int16
	R/W

	13108
	Kelis kartus bandyti siūsti Modbus paketą, jei negaunamas atsakymas
	Char 
	R/W

	13109
	Ar perinicializuoti GPRS modemą, jei nepavyksta prisijungti. 1 – Taip, 0 - Ne
	Char
	R/W

	13110
	Modbus adresas kuriuo siunciamas paketas(GPRS)
	Char
	R/W

	13200
	Ivykiu perdavimo per ETHERNET atitinkamo kanalo ijungimas (yra galimybe nurodyti keleta kanalu, siuo atveju yra 1) 0 – isjungta, 1 - ijungta
	Char
	R/W

	13201
	ETHERNET kanalo prisijungimo portas. (kokiu portu jungtis)
	Int16
	R/W

	13202-13203
	ETHERNET kanalo prisijungimo ip adresas. (kokiu adresu jungtis)
	Int16x2
	R/W

	13204
	ETHERNET kanalo port tipas.(galimybe nurodyti kelis protokolu tipus)  1 – MODBUS protokolas
	Char
	R/W

	13205
	Kelis kartus bandyti susijungti  (ETHERNET)
	Char
	R/W

	13206
	Pauze tarp bandymu susijungti 5-30000s. (ETHERNET)
	Int16
	R/W

	13207
	Pauzės trukmė, kuri vykdoma jei per užduota bandymų kieki nepavyko prisijungti 60-65000s(ETHERNET)
	Int16
	R/W

	13208
	Kelis kartus bandyti siūsti Modbus paketą, jei negaunamas atsakymas(ETHERNET)
	Char
	R/W

	13209
	Modbus adresas kuriuo siunciamas paketas(ETHERNET)
	Char
	R/W



	
	
	
	

	13300
	GPRS Susijungimu statusas 0 – neprisijungta, 1 – jungiasi, 2 – prisijungta
	Char
	R

	13301
	GPRS susijungimo portas (vidinis portas iš kurio atliktas susijungimas)
	Int16
	R

	13350
	ETHERNET Susijungimu statusas 0 – neprisijungta, 1 – jungiasi, 2 – prisijungta
	Char
	R

	13351
	ETHERNET susijungimo portas (vidinis portas iš kurio atliktas susijungimas)
	Int16
	R

	13400-13401


	DKEG10 Identifikatorius
	Long int
	R

	13402-13403
	DIN32-1 Identifikatorius
	Long int
	R

	13404-13405
	DIN32-2 Identifikatorius
	Long int
	R

	13406-13407
	DIN32-3 Identifikatorius
	Long int
	R

	13408-13409
	DIN32-4 Identifikatorius
	Long int
	R

	13410-13411
	DIN32-5 Identifikatorius
	Long int
	R

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	13450-13454
	DIN32 (Viso 5 DIN32) naudojimas (0-kanalas nenaudojamas, 1 – kanalas naudojamas) 
	Char
	R/W

	13455-13459
	DIN32 modbus adresas
	Char
	R/W

	13460
	Modbus RTU klientas per kuri apklausinejmi DIN32
	Char
	R/W

	13461-13465
	DIN32 nuskaitymo statusas:

0 - DIN32 nera atsakymo

1 - DIN32 gautas exception

2 - DIN32 nuskaityta gerai

3 – DIN32 gautas atsakymas su blogu modbus adresu


	Char
	R

	
	
	
	

	
	Papildomu parametrų apdorojimo funkcijų naudojimas 
	
	

	13600-13605
	Įėjimo parametro modbus adresas (0 – parametras nenaudojamas)
	Int16
	R/W

	13606-13611
	Įėjimo parametro statuso modbus adresas (0 – statusas netikrinamas)
	Int16
	R/W

	13612-13617
	Įėjimo parametro tipas
	Char
	R/W

	13618-13635
	Antros funkcijos parametrai ir t.t.(jeigu jos yra)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	1-o kanalo skaitiklių tipai
	
	

	14000-14199
	Skaitiklio tipas: (0-Vanduo,1-Vanduo(SENSUS),2-Elektra,3-Šiluma,4-Dujos)
	Char
	R

	
	2-o kanalo skaitiklių tipai
	
	

	14200-14399
	Skaitiklio tipas: (0-Vanduo,1-Vanduo(SENSUS),2-Elektra,3-Šiluma,4-Dujos)
	Char
	R

	
	
	
	

	
	MBusMeter skaitiklių duomenys
	
	

	
	1-o skaitiklio duomenys
	
	

	15000-15029
	Energija[3][5]*
	Float
	R

	15030-15047
	Kiekis[3][3]*
	Float
	R

	15048-15065
	Galia[3][3]*
	Float
	R

	15066-15083
	Srautas[3][3]*
	Float
	R

	15084-15101
	Tiekiamo temperatūra[3][3]*
	Float
	R

	15102-15119
	Grįžtamo temperatūra[3][3]*
	Float
	R

	15120-15137
	Temperatūros skirtumas[3][3]*
	Float
	R


	15138-15155
	Darbo laikas[3][3]*
	Float
	R

	
	*Parameter[x][y]
	
	

	
	x – StorageNumber (M-Bus)
	
	

	
	y - Tariff (M-Bus)
	
	

	
	
	
	

	
	2-o skaitiklio duomenys
	
	

	15156-15311
	
	Float
	R

	
	3-o skaitiklio duomenys
	
	

	15312-15467
	
	Float
	R

	
	4-o skaitiklio duomenys
	
	

	15468-15623
	
	Float
	R

	
	5-o skaitiklio duomenys
	
	

	15624-15779
	
	Float
	R

	
	6-o skaitiklio duomenys
	
	

	15780-15935
	
	Float
	R

	
	7-o skaitiklio duomenys
	
	

	15936-16091
	
	Float
	R

	
	8-o skaitiklio duomenys
	
	

	16092-16247
	
	Float
	R

	
	9-o skaitiklio duomenys
	
	

	16248-16403
	
	Float
	R

	
	10-o skaitiklio duomenys
	
	

	16404-16559
	
	Float
	R

	
	
	
	

	
	SKS-3 skaitiklių duomenys
	
	

	
	6-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	16600-16605
	Suminė energija
	Float
	R

	16606-16617
	Vandens kiekis
	Float
	R

	16618-16623
	Galia
	Float
	R

	16624-16633
	Debitas
	Float
	R

	16634-16637
	Paduodamo temperatūra
	Float
	R

	16638-16641
	Grįžtamo temperatūra
	Float
	R

	16642, 16643
	Išorės temperatūra
	Float
	R

	16644-16647
	Slėgis
	Float
	R

	16648-16653
	Laikas
	Float
	R

	16654-16659
	Klaidos kodas
	Float
	R

	
	7-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	16660-16719
	Duomenys
	Float
	R

	
	8-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	16720-16779
	Duomenys
	Float
	R

	
	9-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	16780-16839
	Duomenys
	Float
	R

	
	10-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	16840-16899
	Duomenys
	Float
	R

	
	
	
	

	
	SKU-01M skaitiklių duomenys
	
	

	
	6-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	16900, 16901
	Suminė energija E1
	Float
	R

	16902, 16903
	Suminė energija E2
	Float
	R

	16904, 16905
	Vandens kiekis V1
	Float
	R

	16906, 16907
	Vandens kiekis V2
	Float
	R

	16908, 16909
	Prietaiso darbo laikas (A/3600)h
	Float
	R

	16910, 16911
	Suminė energija E
	Float
	R

	16912, 16913
	Vandens kiekis V
	Float
	R

	16914, 16915
	Galia P
	Float
	R

	16916, 16917
	Galia P1
	Float
	R

	16918, 16919
	Galia P2
	Float
	R

	16920, 16921
	Debitas F1
	Float
	R

	16922, 16923
	Debitas F2
	Float
	R

	16924, 16925
	Temperatūrų skirtumas DT1
	Float
	R

	16926, 16927
	Temperatūrų skirtumas DT2
	Float
	R

	16928, 16929
	Temperatūra T1
	Float
	R

	16930, 16931
	Temperatūra T2
	Float
	R

	16932, 16933
	Temperatūra T3
	Float
	R

	16934, 16935
	Slėgis p1
	Float
	R

	16936, 16937
	Slėgis p2
	Float
	R

	
	7-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	16938-16975
	Duomenys
	Float
	R

	
	8-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	16976-17013
	Duomenys
	Float
	R

	
	9-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	17014-17051
	Duomenys
	Float
	R

	
	10-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	17052-17089
	Duomenys
	Float
	R

	
	
	
	

	
	SKM-01 skaitiklių duomenys
	
	

	
	6-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	17100, 17101
	Energija
	Float
	R

	17102, 17103
	Galia
	Float
	R

	17104-17115
	Kiekis[6]
	Float
	R

	17116-17127
	Srautas[6]
	Float
	R

	17128-17135
	Temperatūra[4]
	Float
	R

	17136, 17137
	Šalto vandens temperatūra
	Float
	R

	17138-17141
	Slėgis[2]
	Float
	R

	17142, 17143
	Parametras 1
	Float
	R

	17144, 17145
	Parametras 2
	Float
	R

	17146, 17147
	Data ir laikas
	Int32
	R

	17148, 17149
	Blogas laikas
	Int32
	R

	17150, 17151
	Klaidos kodas
	Int32
	R

	17152, 17153
	MAX laikas
	Int32
	R

	17154, 17155
	MIN laikas
	Int32
	R

	
	7-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	17156-17211
	
	
	R

	
	8-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	17212-17267
	
	
	R

	
	9-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	17268-17323
	
	
	R

	
	10-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	17324-17379
	
	
	R

	
	
	
	

	
	Meterman III skaitiklio duomenys
	
	

	
	6-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	17400-17439
	
	Int32
	R

	
	7-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	17440-17479
	
	Int32
	R

	
	8-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	17480-17519
	
	Int32
	R

	
	9-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	17520-17559
	
	Int32
	R

	
	10-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	17560-17599
	
	Int32
	R

	
	
	
	

	
	FP93 skaitiklių duomenys
	
	

	
	6-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	17600, 17601
	Resetuojamas sumatorius1
	Float
	R

	17602, 17603
	Resetuojamas sumatorius2
	Float
	R

	17604, 17605
	Neresetuojamas sumatorius1
	Float
	R

	17606, 17607
	Neresetuojamas sumatorius2
	Float
	R

	17608, 17609
	Tūrio srautas
	Float
	R

	17610, 17611
	Masės srautas
	Float
	R

	17612, 17613
	Energijos srautas
	Float
	R

	17614, 17615
	Slėgis
	Float
	R

	17616, 17617
	Temperatūra1
	Float
	R

	17618, 17619
	Vidutinė temperatūra2
	Float
	R

	
	7-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	17620-17639
	
	Float
	R

	
	8-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	17640-17659
	
	Float
	R

	
	9-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	17660-17679
	
	Float
	R

	
	10-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	17680-17699
	
	Float
	R

	
	
	
	

	
	enConvert šilumos skaitiklių duomenys
	
	

	
	6-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	17700, 17701
	1-os sistemos energija [MWh]
	Float
	R

	17702, 17703
	2-ojo kanalo vandens tūris[m³]
	Float
	R

	17704, 17705
	1-os sistemos galia [kW]
	Float
	R

	17706, 17707
	2-ojo kanalo srautas [m³/h]
	Float
	R

	17708, 17709
	1-ojo kanalo vandens temperatūra [°C]
	Float
	R

	17710, 17711
	2-ojo kanalo vandens temperatūra [°C]
	Float
	R

	17712, 17713
	1-os sistemos darbo laikas
	Float
	R

	17714, 17715
	2-os sistemos darbo laikas
	Float
	R

	17716, 17717
	Bendras darbo laikas [h]
	Float
	R

	17718, 17719
	Skaitiklio serijos numeris
	Int32
	R

	17720, 17721
	Kalendorius-laikrodis
	Int32
	R

	17722
	Skaitiklio tipas
	Int16
	R

	17723
	Bendros klaidos kodas
	Int16
	R

	17724
	Srauto matavimo klaidos kodas
	Int16
	R

	17725
	Temperatūros matavimo klaidos kodas
	Int16
	R

	17726
	Būsena (0-duomenys nenuskaityti, 2,3-nuskaityti)
	Int16
	R

	17727
	Nuskaitymų skaičius
	Int16
	R

	17728
	Max nuskaitymų skaičius
	Int16
	R

	
	7-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	17729-17746
	
	Float
	R

	17747-17750
	
	Int32
	R

	17751-17757
	
	Int16
	R

	
	8-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	17758-17775
	
	Float
	R

	17776-17779
	
	Int32
	R

	17780-17786
	
	Int16
	R

	
	9-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	17787-17804
	
	Float
	R

	17805-17808
	
	Int32
	R

	17809-17815
	
	Int16
	R

	
	10-o šilumos skaitiklio papildomi duomenys
	
	

	17816-17833
	
	Float
	R

	17834-17837
	
	Int32
	R

	17838-17844
	
	Int16
	R

	
	
	
	

	
	6-10 Šilumos skaitiklių nustatymai
	
	

	17900-17904
	Tipas: 0-Nenaudojamas, 1-SKS-3, 2-SKM-01, 

3-SKU-01M, 4-SKU-01S, 5-SKU-1, 6-Infocal 5,

7-Meterman III, 8-Meterman 66 CDE, 9-Ultraheat, 10-Vittera, 11-Masstrol, 12-AEW Adapter,

13-FP93, 14-PulseAdapter, 15-MulticalII, 

16-MBusMeter, 17-RMG Flow Computer, 18-enConvert,19-ELKORA B-34, 20-SKU-01, 21-MULTICAL 601, 22-SUPERtrol II
	Char
	R/W

	17905-17909
	Adresas (0…65535)
	Int16
	R/W

	17910-17914
	COM klientas (0…5)
	Char
	R/W

	17915-17919
	Skaitymo periodas (1..720min)
	Int16
	R/W

	17920-17924
	Skaityme režimas (0-užduotu periodu,

1-užduotu laiku)
	Char
	R/W

	17925-17930
	Skaitymo laikas (VB-valanda, JB-minutė)
	Int16
	R/W

	17931-17938
	SKS-3 indeksų lentelė
	Char
	R/W

	17939-17946
	Vittera indeksų lentelė
	Char
	R/W

	17947-17954
	Ultraheat indeksų lentelė
	Char
	R/W

	17955-17962
	SKU-01M indeksų lentelė
	Char
	R/W

	17963-17970
	SKM-01 indeksų lentelė
	Char
	R/W

	17971-17978
	Meterman III indeksų lentelė
	Char
	R/W

	17979-17986
	FP93 indeksų lentelė
	Char
	R/W

	17987-17994
	MBusMeter indeksų lentelė
	Char
	R/W

	17995-18802
	enConvert indeksų lentelė
	Char
	R/W

	17925-17929
	M-Bus skaitiklio vėlinimo laikas (1…60)sek.
	Char
	R/W

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Šilumos skaitikliu daugikliai
	
	

	18820-18829
	Energijos daugiklis [5]
	Float
	R/W

	18830-18839
	Kiekio daugiklis [5]
	Float
	R/W

	18840-18849
	Galios daugiklis [5]
	Float
	R/W

	18850-18859
	Srauto daugiklis [5]
	Float
	R/W

	18860-18869
	Paduodamo temperatūros daugiklis [5]
	Float
	R/W

	18870-18879
	Grąžtamo temperatūros daugiklis [5]
	Float
	R/W

	18880-18889
	Temperatūrų skirtumo daugiklis [5]
	Float
	R/W

	18890-18899
	Darbo laiko daugiklis [5]
	Float
	R/W

	
	Kai kurie skaitikliai temperatūrą atiduoda kaip sveiką skaičių pvz. 2750, tada temperatūros daugiklis turi būti 0,01 kad gautume 27,5
	
	

	
	
	
	

	18900-18904
	Statusas (0-nedirba, 1-dirba)
	Char
	R

	18905-18909
	Būsena (0-išjungtas, 1-įjungtas)
	Char
	R

	18910-18914
	Skaitiklių skaičius
	Char
	R

	18915-19014
	Skaitiklių indeksai
	Char
	R

	
	
	
	

	
	Elkora B-34 šilumos skaitiklių duomenys
	
	

	
	6 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	19020,19021
	Esamas parametras Q1
	Float
	R

	19022,19023
	Esamas parametras Q2
	Float
	R

	19024,19025
	Esamas parametras t1
	Float
	R

	19026,19027
	Esamas parametras t2
	Float
	R

	19028,19029
	Esamas parametras tc
	Float
	R

	19030,19031
	Esamas parametras p1
	Float
	R

	19032,19033
	Esamas parametras p2
	Float
	R

	19034,19035
	Esamas parametras P
	Float
	R

	19036,19037
	Esamas parametras Ph
	Float
	R

	19038,19039
	Mėnesinė suma V1
	Float
	R

	19040,19041
	Mėnesinė suma V2
	Float
	R

	19042,19043
	Mėnesinė suma W
	Float
	R

	19044,19045
	Mėnesinė suma Wh
	Float
	R

	19046,19047
	Integralinis parametras V1
	Float
	R

	19048,19049
	Integralinis parametras V2
	Float
	R

	19050,19051
	Integralinis parametras dV
	Float
	R

	19052,19053
	Integralinis parametras Wh
	Float
	R

	19054,19055
	Integralinis parametras Ww
	Float
	R

	19056,19057
	Integralinis parametras W
	Float
	R

	19058,19059
	Skaitiklio darbo laikas [h]
	Float
	R

	19060
	Esamos klaidos
	Int16
	R

	19061
	Nedarbo laikas praeitą mėnesį [min]
	Int16
	R

	19062
	Praeito mėnesio klaidos
	Int16
	R

	19063
	Skaitiklio darbo laikas [min]
	Int16
	R

	19064
	Skaitiklio darbo laikas [sec]
	Int16
	R

	19065
	Skaitiklio tipas
	Char
	R

	19066
	Matavimo vienetai
	Char
	R

	19067
	Q daugiklio kodas
	Char
	R

	19068
	t daugiklio kodas
	Char
	R

	19069
	P daugiklio kodas
	Char
	R

	19070
	P daugiklio kodas
	Char
	R

	19071
	V daugiklio kodas
	Char
	R

	19072
	W daugiklio kodas
	Char
	R

	
	7 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	19073-19125
	
	
	

	
	8 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	19126-19178
	
	
	

	
	9 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	19179-19231
	
	
	

	
	10 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	19232-19284
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Šilumos reguliatoriai
	
	

	21000
	Statusas (0-nedirba, 1-dirba)
	Char
	R

	21001
	Būsena (0-išjungtas, 1-įjungtas)
	Char
	R/W

	21002
	Tipas: 

0-DANFOSS ECL COMFORT 300

2-ELIWELL EWCM900/S
	Char
	R/W

	21003
	COM klientas (0…5)
	Char
	R/W

	
	
	
	

	
	ECL300 duomenys
	
	

	
	ECL300
	
	

	
	Galimos statusu reikšmės:

0x00- nenuskaityta arba nežinoma reikšmė

0x02- duomenys nuskaityti

0x20– bloga grandinė pasirinkta

0x30- blogas režimas pasirinktas

0x40 – blogas portas pasirinktas

0xF0 – ryšio klaida (statusas iš ECL300)

Papildomi kodai:

0x32 – nėra ryšio su prietaisu. (negautas atsakymas į užklausa)

0x34 – neatitiko gauto paketo CRC.
	
	

	21196
	Pirmo konturo reguliatoriaus darbo režimas. Galimo reikšmės:

0 – rankinis

1 – automatinis pagal laikrodį

2 – komforto

3 – sumažintas

4 – sustabdytas
	Char
	R

	21197
	Antro konturo reguliatoriaus darbo režimas.
	Char
	R

	21198
	Trečio konturo reguliatoriaus darbo režimas.
	Char
	R

	21199
	Reguliatoriaus funkcijos (konfiguracija). Konfiguracijos kodai pateikiami aprašyme “ECA87instr engl.pdf"  
	Int16
	R

	
	
	
	

	21200, 21201
	Šešto temperatūros jutiklio temperatūros reikšmė
	Float
	R

	21202, 21203
	Penkto temperatūros jutiklio temperatūros reikšmė
	Float
	R

	21204, 21205
	Ketvirto temperatūros jutiklio temperatūros reikšmė
	Float
	R

	21206, 21207
	Trečio temperatūros jutiklio temperatūros reikšmė
	Float
	R

	21208, 21209
	Antro temperatūros jutiklio temperatūros reikšmė
	Float
	R

	21210, 21211
	Pirmo temperatūros jutiklio temperatūros reikšmė
	Float
	R

	21212, 21213
	Paskaičiuota pirmo konturo srauto temperatūros reikšmė
	Float
	R

	21214, 21215
	Paskaičiuota antro konturo srauto temperatūros reikšmė
	Float
	R

	21216, 21217
	Paskaičiuota pirmo konturo grįžtama temperatūros reikšmė
	Float
	R

	21218, 21219
	Paskaičiuota antro konturo grįžtama temperatūros reikšmė
	Float
	R

	21220, 21221
	Kambario temperatūros reikšmė pirmam konturui
	Float
	R

	21222, 21223
	Kambario temperatūros reikšmė antram konturui
	Float
	R

	21224, 21225
	Lauko temperatūros reikšmė
	Float
	R

	
	
	
	

	21250
	(STATUSAS) Šešto temperatūros jutiklio temperatūros reikšmė
	Char
	R

	21251
	(STATUSAS) Penkto temperatūros jutiklio temperatūros reikšmė
	Char
	R

	21252
	(STATUSAS) Ketvirto temperatūros jutiklio temperatūros reikšmė
	Char
	R

	21253
	(STATUSAS) Trečio temperatūros jutiklio temperatūros reikšmė
	Char
	R

	21254
	(STATUSAS) Antro temperatūros jutiklio temperatūros reikšmė
	Char
	R

	21255
	(STATUSAS) Pirmo temperatūros jutiklio temperatūros reikšmė
	Char
	R

	21256
	(STATUSAS) Paskaičiuota pirmo konturo srauto temperatūros reikšmė
	Char
	R

	21257
	(STATUSAS) Paskaičiuota antro konturo srauto temperatūros reikšmė
	Char
	R

	21258
	(STATUSAS) Paskaičiuota pirmo konturo grįžtama temperatūros reikšmė
	Char
	R

	21259
	(STATUSAS) Paskaičiuota antro konturo grįžtama temperatūros reikšmė
	Char
	R

	21260
	(STATUSAS) Kambario temperatūros reikšmė pirmam konturui
	Char
	R

	21261
	(STATUSAS) Kambario temperatūros reikšmė antram konturui
	Char
	R

	21262
	(STATUSAS) Lauko temperatūros reikšmė
	Char
	R

	
	
	
	

	21300
	Kambario temperatūros poveikio maksimumas pirmam konturui (-99 – 0)
	Int16
	R/W

	21301
	Kambario temperatūros poveikio minimumas pirmam konturui(0 – 99)
	Int16
	R/W

	21302
	Kambario temperatūros poveikio maksimumas antram konturui(-99 – 0)
	Int16
	R/W

	21303
	Kambario temperatūros poveikio minimumas antram konturui(0 - 99)
	Int16
	R/W

	
	
	
	

	21350
	(STATUSAS)Kambario temperatūros poveikio maksimumas pirmam konturui
	Char
	R/W

	21351
	(STATUSAS)Kambario temperatūros poveikio minimumas pirmam konturui
	Char
	R/W

	21352
	(STATUSAS)Kambario temperatūros poveikio maksimumas antram konturui
	Char
	R/W

	21353
	(STATUSAS)Kambario temperatūros poveikio minimumas antram konturui
	Char
	R/W

	
	
	
	

	21400
	Kaitinimo kreivė pirmam konturui. Reikšmė parduodama padauginta iš 10. Pavyzdžiui 28 atitinka 2.8 (2 – 34)
	S Char
	R/W

	21401
	Kaitinimo kreivė antram konturui. Reikšmė parduodama padauginta iš 10. (2 – 34)
	S Char
	R/W

	21402
	Lygiagretus poslinkis pirmam konturui  (-9 – 9) 
	S Char
	R/W

	21403
	Lygiagretus poslinkis antram konturui. (-9 – 9)
	S Char
	R/W

	21404
	Srauto temperatūros minimumas pirmam konturui.( 10 – 110)
	S Char
	R/W

	21405
	Srauto temperatūros minimumas antram konturui. (10 – 110)
	S Char
	R/W

	21406
	Srauto temperatūros maksimumas pirmam konturui. (10 – 110)
	S Char
	R/W

	21407
	Srauto temperatūros maksimumas antram konturui.(10 – 110)
	S Char
	R/W

	21408
	Vasaros temperatūros riba pirmam konturui.(10 – 30)
	S Char
	R/W

	21409
	Vasaros temperatūros riba antram konturui.(10 – 30)
	S Char
	R/W

	21410
	Kambario dienos temperatūros nustatymas pirmam konturui.(10 – 30)
	S Char
	R/W

	21411
	Kambario dienos temperatūros nustatymas antram konturui.(10 – 30)
	S Char
	R/W

	21412
	Kambario nakties temperatūros nustatymas pirmam konturui.(10 – 30)
	S Char
	R/W

	21413
	Kambario nakties temperatūros nustatymas antram konturui.(10 – 30)
	S Char
	R/W

	21414
	Karšto vandens dienos temperatūros nustatymas. ( 10 – 110)
	S Char
	R/W

	21415
	Karšto vandens nakties temperatūros nustatymas.( 10 - 110)
	S Char
	R/W

	
	
	
	

	21450
	(STATUSAS)Kaitinimo kreivė pirmam konturui. Reikšmė parduodama padauginta iš 10. Pavyzdžiui 28 atitinka 2.8
	Char
	R

	21451
	(STATUSAS)Kaitinimo kreivė antram konturui. Reikšmė parduodama padauginta iš 10.
	Char
	R

	21452
	(STATUSAS)Lygiagretus poslinkis pirmam konturui.
	Char
	R

	21453
	(STATUSAS)Lygiagretus poslinkis antram konturui.
	Char
	R

	21454
	(STATUSAS)Srauto temperatūros minimumas pirmam konturui.
	Char
	R

	21455
	(STATUSAS)Srauto temperatūros minimumas antram konturui.
	Char
	R

	21456
	(STATUSAS)Srauto temperatūros maksimumas pirmam konturui.
	Char
	R

	21457
	(STATUSAS)Srauto temperatūros maksimumas antram konturui.
	Char
	R

	21458
	(STATUSAS)Vasaros temperatūros riba pirmam konturui.
	Char
	R

	21459
	(STATUSAS)Vasaros temperatūros riba antram konturui.
	Char
	R

	21460
	(STATUSAS)Kambario dienos temperatūros nustatymas pirmam konturui.
	Char
	R

	21461
	(STATUSAS)Kambario dienos temperatūros nustatymas antram konturui.
	Char
	R

	21462
	(STATUSAS)Kambario nakties temperatūros nustatymas pirmam konturui.
	Char
	R

	21463
	(STATUSAS)Kambario nakties temperatūros nustatymas antram konturui.
	Char
	R

	21464
	(STATUSAS)Karšto vandens dienos temperatūros nustatymas.
	Char
	R

	21465
	(STATUSAS)Karšto vandens nakties temperatūros nustatymas.
	Char
	R

	
	
	
	

	21500
	Pirmadienio 0:00 – 8:00 režimas pirmam konturui
	Int16
	R/W

	21501
	Pirmadienio 8:00 – 16:00 režimas pirmam konturui
	Int16
	R/W

	21502
	Pirmadienio 16:00 – 0:00 režimas pirmam konturui
	Int16
	R/W

	21503
	Pirmadienio 0:00 – 8:00 režimas antram konturui
	Int16
	R/W

	21504
	Pirmadienio 8:00 – 16:00 režimas antram konturui
	Int16
	R/W

	21505
	Pirmadienio 16:00 – 0:00 režimas antram konturui
	Int16
	R/W

	21506
	Antradienio 0:00 – 8:00 režimas pirmam konturui
	Int16
	R/W

	21507
	Antradienio 8:00 – 16:00 režimas pirmam konturui
	Int16
	R/W

	21508
	Antradienio 16:00 – 0:00 režimas pirmam konturui
	Int16
	R/W

	21509
	Antradienio 0:00 – 8:00 režimas antram konturui
	Int16
	R/W

	21510
	Antradienio 8:00 – 16:00 režimas antram konturui
	Int16
	R/W

	21511
	Antradienio 16:00 – 0:00 režimas antram konturui
	Int16
	R/W

	21512
	Trečiadienio 0:00 – 8:00 režimas pirmam konturui
	Int16
	R/W

	21513
	Trečiadienio 8:00 – 16:00 režimas pirmam konturui
	Int16
	R/W

	21514
	Trečiadienio 16:00 – 0:00 režimas pirmam konturui
	Int16
	R/W

	21515
	Trečiadienio 0:00 – 8:00 režimas antram konturui
	Int16
	R/W

	21516
	Trečiadienio 8:00 – 16:00 režimas antram konturui
	Int16
	R/W

	21517
	Trečiadienio 16:00 – 0:00 režimas antram konturui
	Int16
	R/W

	21518
	Ketvirtadienio 0:00 – 8:00 režimas pirmam konturui
	Int16
	R/W

	21519
	Ketvirtadienio 8:00 – 16:00 režimas pirmam konturui
	Int16
	R/W

	21520
	Ketvirtadienio 16:00 – 0:00 režimas pirmam konturui
	Int16
	R/W

	21521
	Ketvirtadienio 0:00 – 8:00 režimas antram konturui
	Int16
	R/W

	21522
	Ketvirtadienio 8:00 – 16:00 režimas antram konturui
	Int16
	R/W

	21523
	Ketvirtadienio 16:00 – 0:00 režimas antram konturui
	Int16
	R/W

	21524
	Penktadienio 0:00 – 8:00 režimas pirmam konturui
	Int16
	R/W

	21525
	Penktadienio 8:00 – 16:00 režimas pirmam konturui
	Int16
	R/W

	21526
	Penktadienio 16:00 – 0:00 režimas pirmam konturui
	Int16
	R/W

	21527
	Penktadienio 0:00 – 8:00 režimas antram konturui
	Int16
	R/W

	21528
	Penktadienio 8:00 – 16:00 režimas antram konturui
	Int16
	R/W

	21529
	Penktadienio 16:00 – 0:00 režimas antram konturui
	Int16
	R/W

	21530
	Šeštadienio 0:00 – 8:00 režimas pirmam konturui
	Int16
	R/W

	21531
	Šeštadienio 8:00 – 16:00 režimas pirmam konturui
	Int16
	R/W

	21532
	Šeštadienio 16:00 – 0:00 režimas pirmam konturui
	Int16
	R/W

	21533
	Šeštadienio 0:00 – 8:00 režimas antram konturui
	Int16
	R/W

	21534
	Šeštadienio 8:00 – 16:00 režimas antram konturui
	Int16
	R/W

	21535
	Šeštadienio 16:00 – 0:00 režimas antram konturui
	Int16
	R/W

	21536
	Sekmadienio 0:00 – 8:00 režimas pirmam konturui
	Int16
	R/W

	21537
	Sekmadienio 8:00 – 16:00 režimas pirmam konturui
	Int16
	R/W

	21538
	Sekmadienio 16:00 – 0:00 režimas pirmam konturui
	Int16
	R/W

	21539
	Sekmadienio 0:00 – 8:00 režimas antram konturui
	Int16
	R/W

	21540
	Sekmadienio 8:00 – 16:00 režimas antram konturui
	Int16
	R/W

	21541
	Sekmadienio 16:00 – 0:00 režimas antram konturui
	Int16
	R/W

	
	
	
	

	21550
	(STATUSAS)Pirmadienio 0:00 – 8:00 režimas pirmam konturui
	Char
	R

	21551
	(STATUSAS)Pirmadienio 8:00 – 16:00 režimas pirmam konturui
	Char
	R

	21552
	(STATUSAS)Pirmadienio 16:00 – 0:00 režimas pirmam konturui
	Char
	R

	21553
	(STATUSAS)Pirmadienio 0:00 – 8:00 režimas antram konturui
	Char
	R

	21554
	(STATUSAS)Pirmadienio 8:00 – 16:00 režimas antram konturui
	Char
	R

	21555
	(STATUSAS)Pirmadienio 16:00 – 0:00 režimas antram konturui
	Char
	R

	21556
	(STATUSAS)Antradienio 0:00 – 8:00 režimas pirmam konturui
	Char
	R

	21557
	(STATUSAS)Antradienio 8:00 – 16:00 režimas pirmam konturui
	Char
	R

	21558
	(STATUSAS)Antradienio 16:00 – 0:00 režimas pirmam konturui
	Char
	R

	21559
	(STATUSAS)Antradienio 0:00 – 8:00 režimas antram konturui
	Char
	R

	21560
	(STATUSAS)Antradienio 8:00 – 16:00 režimas antram konturui
	Char
	R

	21561
	(STATUSAS)Antradienio 16:00 – 0:00 režimas antram konturui
	Char
	R

	21562
	(STATUSAS)Trečiadienio 0:00 – 8:00 režimas pirmam konturui
	Char
	R

	21563
	(STATUSAS)Trečiadienio 8:00 – 16:00 režimas pirmam konturui
	Char
	R

	21564
	(STATUSAS)Trečiadienio 16:00 – 0:00 režimas pirmam konturui
	Char
	R

	21565
	(STATUSAS)Trečiadienio 0:00 – 8:00 režimas antram konturui
	Char
	R

	21566
	(STATUSAS)Trečiadienio 8:00 – 16:00 režimas antram konturui
	Char
	R

	21567
	(STATUSAS)Trečiadienio 16:00 – 0:00 režimas antram konturui
	Char
	R

	21568
	(STATUSAS)Ketvirtadienio 0:00 – 8:00 režimas pirmam konturui
	Char
	R

	21569
	(STATUSAS)Ketvirtadienio 8:00 – 16:00 režimas pirmam konturui
	Char
	R

	21570
	(STATUSAS)Ketvirtadienio 16:00 – 0:00 režimas pirmam konturui
	Char
	R

	21571
	(STATUSAS)Ketvirtadienio 0:00 – 8:00 režimas antram konturui
	Char
	R

	21572
	(STATUSAS)Ketvirtadienio 8:00 – 16:00 režimas antram konturui
	Char
	R

	21573
	(STATUSAS)Ketvirtadienio 16:00 – 0:00 režimas antram konturui
	Char
	R

	21574
	(STATUSAS)Penktadienio 0:00 – 8:00 režimas pirmam konturui
	Char
	R

	21575
	(STATUSAS)Penktadienio 8:00 – 16:00 režimas pirmam konturui
	Char
	R

	21576
	(STATUSAS)Penktadienio 16:00 – 0:00 režimas pirmam konturui
	Char
	R

	21577
	(STATUSAS)Penktadienio 0:00 – 8:00 režimas antram konturui
	Char
	R

	21578
	(STATUSAS)Penktadienio 8:00 – 16:00 režimas antram konturui
	Char
	R

	21579
	(STATUSAS)Penktadienio 16:00 – 0:00 režimas antram konturui
	Char
	R

	21580
	(STATUSAS)Šeštadienio 0:00 – 8:00 režimas pirmam konturui
	Char
	R

	21581
	(STATUSAS)Šeštadienio 8:00 – 16:00 režimas pirmam konturui
	Char
	R

	21582
	(STATUSAS)Šeštadienio 16:00 – 0:00 režimas pirmam konturui
	Char
	R

	21583
	(STATUSAS)Šeštadienio 0:00 – 8:00 režimas antram konturui
	Char
	R

	21584
	(STATUSAS)Šeštadienio 8:00 – 16:00 režimas antram konturui
	Char
	R

	21585
	(STATUSAS)Šeštadienio 16:00 – 0:00 režimas antram konturui
	Char
	R

	21586
	(STATUSAS)Sekmadienio 0:00 – 8:00 režimas pirmam konturui
	Char
	R

	21587
	(STATUSAS)Sekmadienio 8:00 – 16:00 režimas pirmam konturui
	Char
	R

	21588
	(STATUSAS)Sekmadienio 16:00 – 0:00 režimas pirmam konturui
	Char
	R

	21589
	(STATUSAS)Sekmadienio 0:00 – 8:00 režimas antram konturui
	Char
	R

	21590
	(STATUSAS)Sekmadienio 8:00 – 16:00 režimas antram konturui
	Char
	R

	21591
	(STATUSAS)Sekmadienio 16:00 – 0:00 režimas antram konturui
	Char
	R

	
	
	
	

	
	ELIWELL EWCM900/S reguliatorius

Konfiguraciniai
	
	

	21600
	Adresas kuriuo bus kreipimasi I reguliatoriu (DKEG10 adresas)
	Char
	R/W

	21601
	ELIWELL EWCM900/S rysio adresas
	Char
	R/W

	21602
	Apklausos periodas. Kas kiek laiko nuskaityti parametrus is ELIWELL EWCM900/S. Periodas 10-3600 s
	Int16
	R/W

	
	ELIWELL EWCM900/S reguliatorius

Duomenys
	
	

	21650-21663
	Diskretiniu iėjimų busenos(0-1)
	Char
	R

	21664-21667
	Analoginių iėjimų reikšmės
	Float
	R

	21668-21676
	Alarm busenos

1 MAINTENANCE_ALARM 

2 ANALOG1_FAULT     

3 COMPRESSOR_ALARM 

4 ANALOG1_LOW      

5 ANALOG1_HIGH     

6 ANALOG2_FAULT   

7 FAN_ALARM         

8 ANALOG2_LOW    

9 ANALOG2_HIGH   
	Char
	R

	21677-21687
	Kompresoriu busenos

00 –kompresorius ijungtas

11 – kompresorius ijungtas

01 – kompresorius ruosiamas ijungimui

10 – kompresorius isjungtas kadangi suveikusi avarine apsauga (suveikes diskretinis iėjimas)
	Char
	R

	21688-21697
	FANS busena (0 arba 1)
	Char
	R

	21698
	Nuskaitymo statusas(0 nenuskaityta, 1 nuskaityta)

1 bitas Diskretiniai nuskaityti 

2 bitas Analoginiai

3 bitas Aliarmai

4 bitas Kompresoriai

5 bitas FAns
	Char
	R

	
	
	
	

	
	Srovės ribų tikrinimo funkcijos parametrai
	
	

	22000-22011
	Minimali srovės riba prie kurios fiksuot  įvykį.
	Float
	R/W

	22012-22023
	Maksimali srovės riba prie kurios fiksuot  įvykį.
	Float
	R/W

	22024-22035
	Galimos srovės kitimo ribos ties MIN ir MAX 
	Float
	R/W

	22036-22041
	Išėjimų įjungimo užlaikymas sekundemis (0-600 s)
	Int16
	R/W

	22042-22047
	Funkcijos tipas 0 –skirtas Innovision (isejimas ijungiamas jei reiksme tampa mazesne ar ba didesnė už nustatytas)

1- skirtas Terma (isejimas ijungiamas jei reiksme krinta zemiau nustatytos ir išjungiamas pakilus auksciau nustatytos )
	Char
	R/W

	
	
	
	

	
	Elektros skaitiklių nuskaitymo nustatymai
	
	

	23000,23001
	Statusas (0-nedirba, 1-dirba)
	Char
	R

	23002,23003
	Būsena (0-išjungtas, 1-įjungtas)
	Char
	R/W

	23004,23005
	Tipas: 0-CONTO
	Char
	R/W

	23006,23007
	Skaitiklių kiekis (1…20)
	Char
	R/W

	23008,23009
	COM klientas (0…5)
	Char
	R/W

	23010,23011
	Skaitymo periodas ()min
	Char
	R/W

	23012,23013
	Skaitymo režimas ()
	Char
	R/W

	23014,23015
	Pradinis indeksas (0...19)
	Char
	R/W

	23016-23055
	Skaitiklio duomenų indeksas
	Char
	R/W

	23056-23095
	Skaitiklio adresas
	Int16
	R/W

	23096-23101
	Nuskaitymo laikas
	Char
	R/W

	
	
	
	

	
	CONTO Elektros skaitiklių duomenys
	
	

	
	1-ojo skaitiklio duomenys
	
	

	24000-24001
	Total positive active energy
	Float
	R

	24002-24003
	Total positive reactive energy
	Float
	R

	24004-24005
	Partial positive active energy
	Float
	R

	24006-24007
	Partial positive reactive energy
	Float
	R

	24008-24009
	Average power
	Float
	R

	24010-24011
	Peak maximum demand
	Float
	R

	24012-24013
	Peak maximum demand 2 tariffs
	Float
	R

	24014-24015
	Operating time
	Float
	R

	
	2-ojo skaitiklio duomenys
	
	

	24016-24031
	
	Float
	R

	
	**********************************************************
	
	

	
	20-ojo skaitiklio duomenys
	
	

	24304-24319
	
	Float
	R

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	MULTICAL 601 šilumos skaitiklių duomenys
	
	

	
	1 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	39000,39001
	Heat energy
	Float
	R

	39002,39003
	Control energy
	Float
	R

	39004,39005
	Flow energy
	Float
	R

	39006,39007
	Return flow energy
	Float
	R

	39008,39009
	Tap water energy
	Float
	R

	39010,39011
	Heat energy Y
	Float
	R

	39012,39013
	Energy 8
	Float
	R

	39014,39015
	Energy 9
	Float
	R

	39016,39017
	Tariff 2
	Float
	R

	39018,39019
	Tariff 3
	Float
	R

	39020,39021
	Volume V1
	Float
	R

	39022,39023
	Volume V2
	Float
	R

	39024,39025
	Input VA
	Float
	R

	39026,39027
	Input VB
	Float
	R

	39028,39029
	Mass V1
	Float
	R

	39030,39031
	Mass V2
	Float
	R

	39032,39033
	Operational hour counter
	Float
	R

	39034,39035
	Current flow temperature
	Float
	R

	39036,39037
	Current return flow temperature
	Float
	R

	39038,39039
	Current temperature difference
	Float
	R

	39040,39041
	Pressure in flow
	Float
	R

	39042,39043
	Current flow in flow
	Float
	R

	39044,39045
	Current flow in return flow
	Float
	R

	39046,39047
	Current power
	Float
	R

	39048
	Heat energy unit
	Char
	R

	39049
	Control energy unit
	Char
	R

	39050
	Flow energy unit
	Char
	R

	39051
	Return flow energy unit
	Char
	R

	39052
	Tap water energy unit
	Char
	R

	39053
	Heat energy Y unit
	Char
	R

	39054
	Energy 8 unit
	Char
	R

	39055
	Energy 9 unit
	Char
	R

	39056
	Tariff 2 unit
	Char
	R

	39057
	Tariff 3 unit
	Char
	R

	39058
	Volume V1 unit
	Char
	R

	39059
	Volume V2 unit
	Char
	R

	39060
	Input VA unit
	Char
	R

	39061
	Input VB unit
	Char
	R

	39062
	Mass V1 unit
	Char
	R

	39063
	Mass V2 unit
	Char
	R

	39064
	Operational hour counter unit
	Char
	R

	39065
	Current flow temperature unit
	Char
	R

	39066
	Current return flow temperature unit
	Char
	R

	39067
	Current temperature difference unit
	Char
	R

	39068
	Pressure in flow unit
	Char
	R

	39069
	Current flow in flow unit
	Char
	R

	39070
	Current flow in return flow unit
	Char
	R

	39071
	Current power unit
	Char
	R

	
	2– ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	39072-39143
	
	
	R

	
	3– ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	39144-39215
	
	
	R

	
	4– ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	39216-39287
	
	
	R

	
	5– ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	39288-39359
	
	
	R

	
	
	
	

	
	SUPERtrol II šilumos skaitiklių duomenys
	
	

	
	1 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	39360,39361
	Heat Flow
	Float
	R

	39362,39363
	Mass Flow
	Float
	R

	39364,39365
	Corrected Volume Flow
	Float
	R

	39366,39367
	Volume Flow
	Float
	R

	39368,39369
	Temperature
	Float
	R

	39370,39371
	Temperature2
	Float
	R

	39372,39373
	Delta Temperature
	Float
	R

	39374,39375
	Pressure
	Float
	R

	39376,39377
	Diff Pressure
	Float
	R

	39378,39379
	Density
	Float
	R

	39380,39381
	Spec Enthalpy
	Float
	R

	39382,39383
	Peak Demand
	Float
	R

	39384,39385
	Demand Last Hour
	Float
	R

	39386,39387
	Viscosity
	Float
	R

	39388,39389
	Reynolds Number
	Float
	R

	39390,39391
	Heat Total
	Float
	R

	39392,39393
	Grand Heat Total
	Float
	R

	39394,39395
	Mass Total
	Float
	R

	39396,39397
	Grand Mass
	Float
	R

	39398,39399
	Corrected Volume Total
	Float
	R

	39400,39401
	Grand Corrected Volume
	Float
	R

	39402,39403
	Volume Total
	Float
	R

	39404,39405
	Grand Volume
	Float
	R

	
	2– ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	39406-39451
	
	Float
	R

	
	3– ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	39452-39497
	
	Float
	R

	
	4– ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	39498-39543
	
	Float
	R

	
	5– ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	39544-39589
	
	Float
	R

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Programos moduliai
	
	

	39900
	Korektoriai (0-nėra, 1-yra)
	Int16
	R

	39901
	Šilumos skaitikliai (0-nėra, 1-yra)
	Int16
	R

	39902
	Elektros skaitikliai (0-nėra, 1-yra)
	Int16
	R

	39903
	Vandens skaitikliai (0-nėra, 1-yra)
	Int16
	R

	39904
	Keitiklis varža-kodas (0-nėra, 1-yra)
	Int16
	R

	39905
	Diskretiniai iėjimai  (0-nėra, 1 -yra)
	Int16
	R

	39906
	Diskretiniai išėjimai  (0-nėra, 1 -yra)
	Int16
	R

	39907
	Analoginiai iėjimai  (0-nėra, 1 -yra)
	Int16
	R

	39908
	GPRS  (0-nėra, 1 -yra)
	Int16
	R

	39909
	“Elgama” elektros skaitikliai (0-nėra, 1-yra)
	Int16
	R

	39910
	M-Bus elektros skaitikliai (0-nėra, 1-yra)
	Int16
	R

	39911
	Šilumos reguliatoriai (0 – nera, 1 - yra)
	Int16
	R

	39912
	DIN32 naudojimas (0-nėra, 1-yra)
	Int16
	R

	39913
	Apdorojimo funkcijų naudojimas(0-nėra, 1-yra)
	Int16
	R

	39914
	Srovės ribų tikrinimo funkcijos naudojimas(0-nėra, 1-yra)
	Int16
	R

	39915
	Programuojami serial MB klientai (0-nėra, 1-yra)
	Int16
	R

	39916
	Programuojamas MB registrų išdėstymas (0-nėra, 1-yra)
	Int16
	R

	39917
	Programuojamas TCP MB klientas (0-nėra, 1-yra)
	Int16
	R

	39918
	Mastrol meters(0-nėra, 1-yra)
	Int16
	R

	39919
	Temperatures(0-nėra, 1-yra)
	Int16
	R

	
	
	
	

	39920
	Nuskaityti šilumos skaitiklius
	Int16
	R/W

	39921
	Nuskaityti korektorius
	Int16
	R/W

	39922
	Nuskaityti elektros skaitiklius
	Int16
	R/W

	39923
	Nuskaityti vandens skaitiklius
	Int16
	R/W

	
	
	
	

	39930
	TCP_CONNECT(0-nėra, 1-yra)
	Int16
	R/W

	39931
	KAUPIMAS(0-nėra, 1-yra)
	Int16
	R/W

	39932
	COM Serveriai (0-nėra, 1-yra)
	Int16
	R

	39933
	Šilumos skaitikliai 6…10 (0 – nėra, 1 - yra)
	Int16
	R

	39934
	Temperatūros jutikliai 6…10 (0 – nėra, 1 - yra)
	Int16
	R

	39935
	EP_METERS
	Int16
	R

	39936
	TIME_CORRECTION
	Int16
	R

	39937
	
	
	

	39938
	
	
	

	39939
	
	
	

	39940
	
	
	

	39941
	
	
	

	39942
	
	
	

	39943
	
	
	

	39944
	
	
	

	39945
	
	
	

	39946
	
	
	

	39947
	
	
	

	39948
	
	
	

	39949
	
	
	

	39950
	
	
	

	39951
	
	
	

	39952
	
	
	

	39953
	
	
	

	39954
	
	
	

	39955
	
	
	

	39956
	
	
	

	39957
	
	
	

	39958
	
	
	

	39959
	
	
	

	39960
	
	
	

	39961
	
	
	

	39962
	
	
	

	39963
	
	
	

	39964
	
	
	

	39965
	
	
	

	39966
	
	
	

	39967
	
	
	

	39968
	
	
	

	39969
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Serial Modbus klientų nustatymai
	
	

	50000,50001
	Statusas (0-nedirba, 1-dirba)
	Char
	R

	50002,50003
	Būsena (0-išjungtas, 1-įjungtas)
	Char
	R/W

	50004,50005
	Serial Modbus klientas (0,1)
	Char
	R/W

	50006,50007
	Skaitymo periodas (2…3600s)
	Int16
	R/W

	
	
	
	

	50008-50057
	1-Adresas (0…247)
	Char
	R/W

	50058-50107
	2-Adresas (0…247)
	Char
	R/W

	50108-50157
	1-Funkcija (3)
	Char
	R/W

	50158-50207
	2-Funkcija (3)
	Char
	R/W

	50208-50257
	1-Pradinis adresas (0…65535)
	Int16
	R/W

	50258-50307
	2-Pradinis adresas (0…65535)
	Int16
	R/W

	50308-50357
	1-Registru kiekis (1…125)
	Char
	R/W

	50358-50407
	2-Registru kiekis (1…125)
	Char
	R/W

	50408-50457
	1-Irasymo adresas (0…65535)
	Int16
	R/W

	50458-50507
	2-Irasymo adresas (0…65535)
	Int16
	R/W

	50508-50557
	1-Prioritetas (0…200)
	Char
	R/W

	50558-50607
	2-Prioritetas (0…200)
	Char
	R/W

	50608-50657
	1-Klaidos prioritetas (0…200)
	Char
	R/W

	50658-50707
	2-Klaidos prioritetas (0…200)
	Char
	R/W

	
	
	
	

	
	Registru blokas
	
	

	50750-50874
	Registras
	Int16
	R/W

	50875-50999
	Duomenys
	Int16
	R

	
	
	
	

	
	Serial Modbus klientu duomenys(4X)
	
	

	51000-51999
	Statusas (0-nenuskaityti, -1-nuskaityti)
	Char
	R

	52000-52999
	Duomenys
	Int6
	R

	
	Serial Modbus klientu duomenys(0X,1X)
	
	

	53000-53015
	Statusas (0-nenuskaityti, -1-nuskaityti)
	Char
	R

	53016-53031
	Duomenys
	Int16
	R

	
	
	
	

	
	TCP Modbus klientų nustatymai
	
	

	53096
	Statusas (0-nedirba, 1-dirba)
	Char
	R

	53097
	Būsena (0-išjungtas, 1-įjungtas)
	Char
	R/W

	53098
	Skaitymo periodas (2…3600s)
	Int16
	R/W

	53099
	Socket’o gyvavimo laikas (60…65535s)
	Int16
	R/W

	
	
	
	

	53100-53119
	Sujungimo tipas (1-Ethernet)
	Char
	R/W

	53120-53159
	IP adresas
	Int323
	R/W

	53160-53179
	Portas
	Int16
	R/W

	53180-53199
	Adresas (0…247)
	Char
	R/W

	53200-53219
	Funkcija (3)
	Char
	R/W

	53220-53239
	Pradinis adresas (0…65535)
	Int16
	R/W

	53240-53259
	Registru kiekis (1…125)
	Char
	R/W

	53260-53279
	Irasymo adresas (0…65535)
	Int16
	R/W

	53280-53299
	Prioritetas (0…200)
	Char
	R/W

	53300-53319
	Klaidos prioritetas (0…200)
	Char
	R/W

	
	
	
	

	
	MULTICAL 601 šilumos skaitiklių duomenys
	
	

	
	6 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	53400-53471
	
	Float
	R

	
	7 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	53472-53543
	
	Float
	R

	
	8 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	53544-53615
	
	Float
	R

	
	9 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	53616-53687
	
	Float
	R

	
	10 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	53688-53759
	
	Float
	R

	
	
	
	

	
	SUPERtrol II šilumos skaitiklių duomenys
	
	

	
	6 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	53760-53805
	
	Float
	R

	
	7 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	53806-53851
	
	Float
	R

	
	8 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	53852-53897
	
	Float
	R

	
	9 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	53898-53943
	
	Float
	R

	
	10 – ojo šilumos skaitiklio duomenys
	
	

	53944-53989
	
	Float
	R

	
	
	
	

	65000
	Programos versija
	Int16
	R

	65001
	Aparatūros versija
	Int16
	R

	65002,65003
	Serijinis numeris
	Int32
	R/W

	
	
	
	

	65004
	Float per MODBUS tipas

0 - Swaped float

 R0H - eile

 R0L - vyriausias mantises baitas

 R1H - vidurinis mantises baitas

 R1L - jauniausias mantises baitas

1 - Normal float

 R0H - vidurinis mantises baitas

 R0L - jauniausias mantises baitas

 R1H - eile

 R1L - vyriausias mantises baitas

2 -

R0H - jauniausias mantises baitas

R0L - vidurinis mantises baitas

R1H - vyriausias mantises baitas

R1L - eile

 3 -

 R0H - vyriausias mantises baitas

 R0L - eile

 R1H - jauniausias mantises baitas

 R1L - vidurinis mantises baitas
	CHAR
	R/W

	
	
	
	

	65500,65501
	Prietaiso identifikacinis numeris
	Int32
	R

	65502-65511
	Prietaiso pavadinimas [DKEG-10………….]
	Char[20]
	R

	
	
	
	

	
	
	
	


